Лекція № 2

Тема:Силові трансформатори та оливні реактори

| Курс: |  | Правила експлуатації та улаштування електроустаткування ЕЕС |
| --- | --- | --- |
| Заняття: | 2 | ###### Вимоги ПТЕ з експлуатації силових трансформаторів та оливо наповнених реакторів |
| Вид заняття |  | Теоретичне |

### ЗМІСТ

| 1 | #### ВСТУПНА ЧАСТИНА |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ##### Призначення |  |
| 1.2 | Вступ |  |
| 2 | #### ОСНОВНА ЧАСТИНА |  |
| 2.1 | Загальні вимоги з технічної експлуатації |  |
| 2.2 | Охолодження та вентиляція |  |
| 2.3 | Температурні режими та навантажувальна здатність трансформаторів |  |
| 2.4 | Експлуатація перемикаючих пристроїв РПН трансформаторів |  |
| 2.5 | Експлуатація змонтованихрезервних трансформаторів (реакторів) |  |
| 2.6 | Вимоги до трансформаторної оливи при її експлуатації в складі трансформаторів |  |
| 2. 7 | Огляди та ремонти силових трансформаторів |  |
| 3 | ##### ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА |  |
| 3.1 3.2 | ##### Висновки Контрольні питання |  |
|  | ##### ЛІТЕРАТУРА |  |

1 ВСТУПНА ЧАСТИНА

  - Призначення

Конспект заняття призначений для викладача при підготовці і проведенні заняття, а також для самостійної підготовки студентів. Дане заняття призначене для надання студентам теоретичних знань про вимоги керівних документів (ПТЕ та ПУЕ) з експлуатації силових трансформаторів та оливонаповнених реакторів.

1.2 Вступ

Силовий трансформатор (від лат. transformo - перетворювати) - це статичний електромагнітний пристрій, що має дві або більше індуктивно зв'язані обмотки на магнітопроводі і призначений для перетворення за допомогою електромагнітної індукції однієї системи (напруг) змінного струму в одну або декілька інших систем (напруг), без зміни частоти в цілях передачі електроенергії без зміни її переданої потужності (рис.1).

Рисунок 1.1 Зовнішній вигляд силового трансформатора на підстанції

Експлуатація трансформаторів, як і всього електрообладнання, є потенційно небезпечною для здоров'я і життя обслуговуючого їх персоналу. Правила технічної експлуатації силових трансформаторів, які встановлені їх виробниками, повинні чітко дотримуватися.Це дозволить уникнути багатьох аварійних ситуацій в роботі. Транспортування до місця монтажу, установка трансформатора, і його запуск повинні здійснюватися в повній відповідності з існуючими нормами, які стосуються проведення даного виду робіт. Вони повинні проводитися фахівцями фірми, яка має ліцензію на проведення такого роду діяльності.

Трансформатори відносяться до обладнання, яке відрізняється міцністю і довговічністю, за умови дотримання всіх правил, встановлених виробником цих виробів (рис. 1.2).

Рисунок 1.2Трифазний силовийоливнийтрансформатор з розрізом у баку для демонстрації конструкції

При виконанні всіх вимог виробника, термін експлуатації силових трансформаторів обчислюється десятками років, а за паспортними даними – не менше 25 років.

|  | #### 2 ОСНОВНА ЧАСТИНА |
| --- | --- |

2.1 Загальні вимоги з технічної експлуатації

При експлуатації трансформаторів (автотрансформаторів) і оливних реакторів повинна бути забезпечена їх тривала і надійна робота шляхом: дотримання навантажувальних і температурних режимів, рівня напруги, характеристик оливи та ізоляції в межах встановлених норм; утримання у справному стані пристроїв охолодження, регулювання напруги, захисту оливи та інших елементів.

Трансформатори (реактори), обладнані пристроями газового захисту, повинні бути встановлені так, щоб кришка підіймалась у напрямку до газового реле не менше 1%, а маслопровод до розширника - не менше 2 %. Порожнина вихлопної труби повинна бути з'єднана з порожниною розширювача. При необхідності мембрана (діафрагма) на вихлопній трубі повинна бути замінена аналогічною, поставленої заводом - виробником.

Стаціонарні засоби пожежогасіння, маслоприймачі, масловідводи і маслозбірники повинні бути у справному стані. На баках трансформаторів і реакторів зовнішнього встановлення повинні бути зазначені станційні (підстанційні) номери. Такі ж номери повинні бути на дверях і всередині трансформаторних пунктів і камер.На баки однофазних трансформаторів і реакторів повинне бути нанесенезабарвленняфази. Трансформатори й реактори зовнішнього встановлення повинні бути пофарбовані у світлі тони фарбою без металевих добавок, стійкою до атмосферних впливів і впливу оливи.

Живлення електродвигунів пристроїв охолодження трансформаторів (реакторів) повинно бути здійснено, як правило, від двох джерел, а для трансформаторів (реакторів) з примусовою циркуляцією оливи - із застосуванням АВР. Пристрої регулювання напруги під навантаженням (РПН) трансформаторів повинні бути в роботі і, як правило, з автоматичним керуванням. За рішенням технічного керівника енергооб'єкта допускається встановлювати неавтоматичний режим регулювання напруги шляхом дистанційного перемикання РПН з пульта керування, якщо коливання напруги в мережі знаходяться в межах, що задовольняють вимоги споживачів електроенергії. На час перебування персоналу поблизу трансформатора РПН повинне перекладається на дистанційне управління.Перемикання пристрою РПН робочих трансформаторів власних потреб типу ТРДН і ТРДНС енергетичних блоків електростанцій необхідно проводити дистанційно з прийняттям заходів щодо недопущення перебування персоналу поблизу трансформатора. При виявленні несправностей пристрою РПН або його приводного механізму усунення їх необхідно проводити на відключеному трансформаторі. Перемикання пристрою РПН трансформатора, що перебуває під напругою, вручну (рукояткою ) забороняється.

2.2 Охолодження та вентиляція

Вентиляція закритих трансформаторних підстанцій і камер силових трансформаторів повинна забезпечувати роботу трансформаторів у всіх нормованих режимах. На трансформаторах і реакторах з примусовою циркуляцією повітря і оливи (охолодження виду ДЦ) і на трансформаторах з примусовою циркуляцією води й оливи (охолодження виду Ц) пристрої охолодження повинні автоматично вмикатися (вимикатися) одночасно з вмиканням (вимиканням) трансформатора або реактора. Примусова циркуляція оливи повинна бути безперервною незалежно від навантаження. Порядок Увімкнення (відключення) систем охолодження повинен бути визначений інструкцією заводу-виробника. Експлуатація трансформаторів і реакторів з штучним охолодженням без увімкнених в роботу пристроїв сигналізації про припинення циркуляції оливи, охолоджувальної води або про останове вентиляторів забороняється. Працездатність цих пристроїв сигналізації повинна перевірятися щорічно при підготовці до роботи трансформатора в умовах високих температур.

На трансформаторах з примусовою циркуляцією повітря і природною циркуляцією оливи (система охолодження Д) електродвигуни вентиляторів повинні автоматично вмикатися при досягненні температури оливи 55 °С або номінального навантаження незалежно від температури оливи і вимикатися при зниженні температури оливи до 50 °С, якщо при цьому струм навантаження менше номінального.

При масловодяному охолодженні трансформаторів тиск оливи в маслоохолоджувачі повинен перевищувати тиск циркулюючої в них води не менше ніж на 0,1 кгс/см2 (10 кПа ) за мінімального рівня оливи в розширювачі трансформатора.

Система циркуляції води повинна бути включена після вмикання робочих маслонасосів при температурі верхніх шарів оливи не нижче 15 °С і відключена при зниженні температури оливи до 10 °С, якщо інше не обумовлено в документації заводу-виробника. Повинні бути передбачені заходи для запобігання заморожування маслоохолоджувачів, насосів і водяних магістралей.

Масло в розширювачі непрацюючого трансформатора (реактора) має бути на рівні позначки показника рівня оливи, відповідної середньодобової температури навколишнього повітря.

2.3 Температурні режими та навантажувальна здатність трансформаторів

При номінальному навантаженні температура верхніх шарів оливи повинна бути (якщо заводами-виробниками не обумовлені інші температури) у трансформатора і реактора з охолодженням ДЦ - не вище 75 °С, з природним масляним охолодженням М і охолодженням Д - не вище 95 °С; у трансформаторів з охолодженням Ц температура оливи на вході в маслоохолоджувач повинна бути не вище 70 °С.

Допускається тривала робота трансформаторів (за потужності не більше номінальної) при напрузі на будь-якому відгалуженні обмотки на 10 % вище номінального для даного відгалуження.

Для автотрансформаторів з відгалуженнями в нейтралі для регулювання напруги або призначених для роботи з послідовними регулювальними трансформаторами допустиме підвищення напруги повинно бути визначене заводом-виробником.

Для оливних трансформаторів допускається тривале перевантаження по струму будь-якої обмотки на 5 % номінального струму відгалуження, якщо напруга на відгалуженні не перевищує номінальної.

Допустимі тривалі перевантаження сухих трансформаторів установлюються інструкцією заводу-виробника.

Крім того, для трансформаторів залежно від режиму роботи допускаються систематичні перевантаження, значення і тривалість яких регламентується інструкцією по експлуатації трансформаторів і інструкціями заводів -виробників.

У автотрансформаторах, до обмоток низької напруги яких підключені генератор, синхронний компенсатор або навантаження, повинен бути організований контроль струму загальної частини обмотки вищої напруги.

В аварійних режимах допускається короткочасне перевантаження трансформаторів понад номінальний струм при всіх системах охолодження, значення і тривалість якої регламентується ДСТУ 3463 "Керівництво з навантаження силових ОЛИВНИХ трансформаторів", ДСТУ 2769 "Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів" та інструкціями заводів - виробників.

При аварійному відключенні пристроїв охолодження умови роботи трансформаторів визначаються вимогами документації заводу-виробника.

Увімкнення трансформаторів на номінальне навантаження допускається:

З системами охолодження М і Д - за будь-якої негативної температури повітря ;

З системами охолодження ДЦ і Ц - за температуринавколишньогоповітря не нижчемінус 25 °С. При більш низьких температурах трансформатор повинен бути попередньо прогрітий увімкненням на навантаження близько 0,5 номінального без запуску системи циркуляції оливи до досягнення температури оливи мінус 25 °С , після чого повинна бути включена система циркуляції оливи. В аварійних умовах допускається увімкнення трансформаторів на повне навантаження незалежно від температури навколишнього повітря. У разі, якщо заводом - виробником пред'являються інші вимоги, необхідно діяти відповідно до них ;

При системі охолодження з направленим потоком оливи в обмотках трансформаторів НДЦ, НЦ - відповідно з інструкцією заводу -виробника.

2.4 Експлуатація перемикаючих пристроїв РПН трансформаторів

Перемикаючі пристрої РПН трансформаторів (рис.2.1) дозволено вмикати в роботу за температури оливи мінус 20 °С і вище (для заглиблених резисторних пристроїв РПН) і мінус 45 °С і вище (для пристроїв РПН зі струмообмежуючими реакторами, а також для перемикаючих пристроїв з контактором, розташованим на опорному ізоляторі поза баком трансформатора та обладнаним пристроєм підігріву). Експлуатація пристроїв РПН повинна бути організована відповідно до вимог інструкцій заводів - виробників. Кількість перемикань, зафіксованих лічильником, встановленому на приводі, має реєструватися в експлуатаційній документації не рідше одного разу на місяць.

Рисунок 2.1  Перемикаючий пристрій РПН трансформатора

Для кожної електроустановки, залежно від графіка навантаження, з урахуванням надійності живлення споживачів і мінімуму втрат енергії має бути визначено кількість одночасно працюючих трансформаторів. У розподільних електромережах напругою до 15 кВ включно повинні бути організовані вимірювання навантажень і напруг трансформаторів не рідше двох разів на 1 рік - в період максимальних і мінімальних навантажень. Термін і періодичність вимірювань встановлюються технічним керівником енергооб'єкта.

2.5 Експлуатація змонтованих резервних трансформаторів (реакторів)

Змонтовані резервні трансформатори (реактори) необхідно постійно утримувати в стані готовності до увімкнення в роботу. Нейтралі обмоток 110 кВ і вище автотрансформаторів і реакторів, а також трансформаторів 330 кВ і вище повинні працювати в режимі глухого заземлення. Допускається заземлення нейтралі трансформаторів і автотрансформаторів через спеціальні реактори. На підключення реактора повинен бути проект, узгоджений із заводом - виробником трансформатора. Трансформатори 110 і 220 кВ з випробувальною напругою нейтралі відповідно 100 і 200 кВ можуть працювати з розземленоюнейтраллю за умови її захисту розрядником або обмежувачем перенапруг. При обґрунтуванні розрахунками допускається робота з розземленоюнейтраллю трансформаторів 110 кВ з випробувальною напругою нейтралі 85 кВ, захищеною розрядником або обмежувачем перенапруг.

При спрацьовуванні газового реле на сигнал трансформатор (реактор) повинен бути розвантажений і відключений для виявлення та ліквідації причин появи газу. Необхідно провести зовнішній огляд трансформатора (реактора) і відібрати газ з реле відключеного трансформатора (реактора) для аналізу і перевірки на горючість. Час виконання заходів з розвантаження і відключення трансформатора повинно бути мінімальним. Якщо газ в реле негорючий, відсутні видимі ознаки пошкодження трансформатора (реактора), а його відключення викликало недоотпуск електроенергії, трансформатор (реактор) з дозволу технічного керівника енергооб'єкта може бути включений в роботу до з'ясування причини спрацювання газового реле на сигнал. Тривалість роботи трансформатора (реактора) в цьому випадку встановлюється технічним керівником енергооб'єкта. За результатами аналізу газу з газового реле, хроматографічного аналізу розчинених у маслі газів, інших вимірювань (випробувань) необхідно встановити причину спрацювання газового реле на сигнал, визначити технічний стан трансформатора (реактора) і можливість його нормальної експлуатації.

У разі автоматичного відключення трансформатора (реактора) дією захистів від внутрішніх пошкоджень трансформатор (реактор) можна включати в роботу тільки після огляду, випробувань, аналізу газу, оливи та усунення виявлених порушень. У разі відключення трансформатора (реактора) захистами, дія яких не пов'язана з його пошкодженням, він може бути включений знову без перевірок .

2.6 Вимоги до трансформаторної оливи при її експлуатації в складі трансформаторів

Трансформатори потужністю 1 МВА і більше та реактори повинні експлуатуватися з системою безперервної регенерації оливи в термосифонних або адсорбційних фільтрах.

Олива в розширювачі трансформаторів (реакторів), а також у баці або розширювачі пристрою РПН повинно бути захищено від безпосереднього зіткнення з навколишнім повітрям. У трансформаторів і реакторів, обладнаних спеціальними пристроями, які запобігають зволоженню оливи, ці пристрої повинні бути постійно включені незалежно від режиму роботи трансформатора (реактора). Експлуатація зазначених пристроїв повинна бути організована відповідно до інструкції заводу - виробника. Масло негерметичних оливонаповнених вводів має бути захищене від окислення і зволоження. Для запобігання зволоження ізоляції та погіршення якості оливи необхідно періодично замінювати сорбент у повітряпідсушувачі, термосифонних і адсорбційних фільтрах, не допускаючи його значного зволоження. Сорбент в повітряпідсушувачі трансформатора (реактора) слід замінювати в міру його зволоження, але не рідше 1 разу на 6 місяців. Сорбент в повітряпідсушувачі негерметичних оливонаповнених вводів слід замінити в міру його зволоження , але не рідше 1 разу на рік.

Рисунок 1.2 Рівень  оливи в основному расширювачі бака трансформатора

Увімкнення в мережу трансформатора (реактора) може здійснюватися як поштовхомна повну напругу, так і підйомом напруги з нуля.

2.7 Огляди та ремонти силових трансформаторів

Огляд трансформаторів (реакторів) без їх відключення, із записом в оперативній документації, повинен проводитися в такі строки:

а ) в установках з постійним чергуванням персоналу:

 головних трансформаторів електростанцій і підстанцій, основних і резервних трансформаторів власних потреб і реакторів - один раз на 1 добу;

 інших трансформаторів - один раз в 1 тиждень;

б) в установках без постійного чергування персоналу - не рідше одного разу на 1 місяць, в трансформаторних пунктах - не рідше одного разу на 6 місяців.

Залежно від місцевих умов і стану трансформаторів (реакторів) зазначені терміни можуть бути змінені технічним керівником енергооб'єкта. Поточні ремонти трансформаторів (реакторів) повинні проводитися взалежностівідїх стану і в мірунеобхідності. Періодичністьпоточнихремонтів повинна бути встановлена ​​технічнимкерівникоменергооб'єкта. Ремонт виконуєтьсязгідноіззатвердженимграфіком і обсягом ремонту. Капітальні ремонти повинні проводитися:

- трансформаторів напругою 110 - 150 кВ потужністю 63 МВА і більше, трансформаторів напругою 220 кВ і вище, реакторів, основних трансформаторів власних потреб електростанцій - не пізніше ніж через 12 років після введення в експлуатацію з урахуванням результатів профілактичних випробувань, а надалі - у міру необхідності залежно від результатів випробувань і їх стану;

- інших трансформаторів - залежно від результатів випробувань і їх стану.

Профілактичні випробування трансформаторів (реакторів) повинні бути організовані відповідно до діючих норм випробування електрообладнання та інструкціями заводів-виробників.

##### 3 ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

3.1 Висновки

Експлуатаціюсиловихтрансформаторівздійснюютьвідповідно до чинних директивно-нормативнихдокументів. Номінальнапотужність трансформатора визначаєтьсяйогодопустимимнагріванням. Для кожного трансформатора на основізаводськихданихвизначають максимально допустиму температуру верхніхшарів масла. Ця температура для трансформаторів без примусовоїциркуляції масла не повинна бути вище 35оС. Перевищеннятемператури масла над температурою навколишньогоповітря повинна бути не більше 60оС.При експлуатаціїсиловихтрансформаторів (автотрансформаторів) і шунтуючихмаслянихреакторів повинна забезпечуватисяїхнадійна робота. Навантаження, рівеньнапруги, температура, характеристики оливитапараметриізоляціїповиннізнаходитися в межах встановлених норм; пристроїохолодження, регулюваннянапруги та іншіелементиповинніутримуватися у справному стані.

3.2Контрольні запитання

Питання 1

п.12.3.1. Яким шляхом повинна бути забезпечена тривала і надійна робота силових трансформаторів і оливних реакторів?

Відповіді:

1(*) Дотримання навантажувальних і температурних режимів у межах встановлених норм.

2(*) Дотримання рівня напруги у межах встановлених норм.

3(*) Дотримання характеристик оливи й ізоляції у межах встановлених норм.

4(*) Утримування в справному стані пристроїв охолодження.

5(*) Утримування в справному стані пристроїв регулювання напруги.

6(*) Утримування в справному стані пристроїв захисту оливи.

7 Утримування у справному стані стаціонарних засобів пожежогасіння.

Питання 2

п.12.3.4. Що повинно бути зазначено на баках силових трансформаторiв i оливних реакторiв?

Відповіді:

1(*) Станцiйнi (пiдстанцiйнi) номери - для трансформаторiв i реакторiвзовнiшнього встановлення.

2(*) Колiрнiсть фази - для однофазних трансформаторiв i реакторiв.

3    Мiсткiсть баку - для всіхтрансформаторів з оливним охолодженням i оливних реакторів.

Питання 3

п.12.3.4. Якi ознаки фарби, якою повиннi бути пофарбованi трансформатори та реактори зовнiшнього встановлення?

1(*) Фарба свiтлого кольору.

2(*) Без металевих добавок.

3(*) Стiйка до атмосферних впливiв.

4(*) Стiйка до впливу оливи.

5    З металевими добавками.

6    Пилонепроникна.

Питання 4

п.12.3.6. Яких вимог, згідно з цими Правилами, необхідно дотримуватися в процесі експлуатації пристроїв регулювання напруги під навантаженням (РПН) силових трансформаторів?

1(*) Пристрої РПН повинні бути в роботі і, як правило, з автоматичним керуванням.

2(*) Допускається (за рішенням технічного керівника енергооб'єкта) встановлення неавтоматичного режиму регулювання напруги шляхом дистанційного перемикання РПН з пульта керування, якщо коливання напруги в мережі є в межах, що задовольняють вимоги споживачів електроенергії.

3(*) Перемикання пристрою РПН робочих трансформаторів ВП типу ТРДН і ТРДНС енергетичних блоків електростанцій необхідно проводити дистанційно, вживаючи заходи для недопущення перебування персоналу поблизу трансформатора.

4(*) У разі виявлення несправностей пристрою РПН або його привідного механізму, їх необхідно усувати на вимкненому трансформаторі.

5(*) Перемикання пристрою РПН трансформатора, що перебуває під напругою, вручну з місця (рукояткою, кнопками чи ключами приводу РПН) заборонене.

6    Перемикання пристрою РПН трансформатора, що перебуває під напругою, вручну з місця (рукояткою, кнопками чи ключами приводу РПН) дозволяється тільки з використанням засобів захисту від ударів електричним струмом.

Питання 5

п.12.3.7. Якi режими роботи трансформаторiв повинна забезпечувати вентиляцiя закритих трансформаторних пiдстанцiй i камер силових трансформаторiв?

1(*) Усі нормованi.

2    Аварiйнi з довготривалим перевантаженням трансформаторiв понад номiнальний струм.

3    Режими коротких замикань, перенапруг та ненормованих перевантажень.

Питання 6

п.12.3.8. Чи дозволяється експлуатація силових трансформаторів і оливних реакторів з штучним охолодженням без увімкнених в роботу пристроїв сигналізації про припинення циркуляції оливи, охолоджувальної води або про зупин вентиляторів?

1(*) Забороняється.

2    Дозволяється, якщо температура оливи не перевищує 55 град.С.

3    Дозволяється, якщо відбулося зниження температура оливи в верхньому шарі до 10 град.С.

Питання 7

п.12.3.8. З якою періодичністю повинна перевірятись роботоздатність пристроїв сигналізації силових трансформаторів та реакторів про припинення циркуляції оливи, охолоджувальної води або про зупин вентиляторів?

1(*) Щорічно під час підготовки до роботи трансформатора в умовах високих температур.

2    Під час капітального ремонту трансформатора.

3    Один раз на п'ять років.

Питання 8

п.12.3.9. У разі досягнення якої температури оливи повинні автоматично вмикатися електродвигуни вентиляторів на силових трансформаторах з примусовою циркуляцією повітря і природною циркуляцією оливи (система охолодження Д)?

1(*)  55  град.С.

Питання 9

п.12.3.10. Для оливоводяного охолодження силових трансформаторів тиск оливи в оливоохолодниках за мінімального рівня оливи в розширнику трансформатора повинен перевищувати тиск циркулюючої в них води не менше ніж на...

1(*)  0,1  кгс/кв.см.

Питання 10

п.12.3.10. Система циркуляції води повинна бути увімкнена після вмикання робочих оливопомп за температури верхніх шарів оливи не нижчої ніж...

1(*)  15  град.С.

Питання 11

п.12.3.11. На рівні якої позначки вказівника рівня оливи повинна бути олива в розширнику силового трансформатора (оливного реактора), який не працює?

1(*) Що відповідає середній температурі оливи в трансформаторі (реакторі), яка встановлюється приблизно відповідно до середньодобової температури навколишнього повітря.

2    Що відповідає середній температурі оливи в трансформаторі (реакторі), яка встановлюється приблизно відповідно до температури навколишнього повітря, що встановилася в найтепліший період року.

3    Що відповідає температурі оливи в трансформаторі (реакторі), яка встановлюється згідно з проектом.

Питання 12

п.12.3.12. Якою повинна бути температура верхніх шарів оливи у силового трансформатора і оливного реактора у разі номінального навантаження (якщо заводами-виробниками не обумовлені інші температури)?

1[1] У трансформатора і реактора з охолодженням ДЦ -

2[1] ... не вищою ніж 75 град.С.

3[2] У трансформатора і реактора з природним оливним охолодженням М і охолодженням Д -

4[2] ...не вищою ніж 95 град.С.

5    ...не вищою ніж 105 град.С.

6    ...не вищою ніж 85 град.С.

Питання 13

п.12.3.12. Якою повинна бути максимально допустима температура оливи на входi в оливоохолодник у разiномiнального навантаження силового трансформатора з охолодженням Ц (якщо заводами-виробниками не обумовленiiншi температури)?

1(*)  70  град.С.

Питання 14

п.12.3.13. Чи допускається тривала робота силових трансформаторів (за потужності не більшій від номінальної) у випадку напруги на будь-якому відгалуженні обмотки на 10 % вищої від номінальної для цього відгалуження?

1(*) Допускається за умови, що напруга на будь-якій обмотці не перевищує найбільшу робочу.

2    Не допускається.

3    Допускається, якщо температура верхніх шарів оливи не перевищує допустиму.

Питання 15

п.12.3.13. Ким повинно бути визначене допустиме пiдвищення напруги для автотрансформаторiв з вiдгалуженнями в нейтралi для регулювання напруги або призначених для роботи з послiдовними регулювальними трансформаторами?

1(*) Заводом-виробником.

2    Технічним керівником енергооб'єкта.

3    Оперативним персоналом, за даними спеціальних спостережень і випробувань.

4    Спеціалізованою організацією за результатами натурних випробувань.

Питання 16

п.12.3.14. На скільки відсотків номінального струму відгалуження допускається тривале перевантаження струмом будь-якої обмотки для оливних трансформаторів, якщо напруга на не перевищує номінальної?

1(*) На  5 .

Питання 17

п.12.3.14. Якими документами регламентовані значення і тривалість систематичних перевантажень для силових трансформаторів, залежно від режиму роботи?

1(*) Типовою інструкцією з експлуатації трансформаторів.

2(*) Інструкціями заводів-виробників.

3    ДСТУ 3463 "Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів".

4    ДСТУ 2767 "Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів".

Питання 18

п.12.3.14. Контроль яких параметрів повинен бути організований в автотрансформаторах, до обмоток низької напруги яких під'єднані генератор, синхронний компенсатор або навантаження?

1(*) Струму загальної частини обмотки вищої напруги.

2    Струму загальної частини обмотки нижчої напруги.

3    Струму загальної частини обмотки середньої напруги.

Питання 19

п.12.3.15. Якими документами регламентовані значення і тривалість короткочасного перевантаження силових трансформаторів понад номінальний струм для всіх систем охолодження, в аварійних режимах?

1(*) ДСТУ 3463 "Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів".

2(*) ДСТУ 2767 "Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів".

3(*) Інструкціями заводів-виробників.

4    Типовою інструкцією з експлуатації трансформаторів.

Питання 20

п.12.3.16. Вимогами яких документів визначаються умови роботи силових трансформаторів у разі аварійного вимкнення пристроїв охолодження?

1(*) Документації заводу-виробника.

2    Типової інструкції з експлуатації трансформаторів.

3    ДСТУ 3463 "Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів".

4    ДСТУ 2767 "Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів".

Питання 21

п.12.3.17. За якої температури навколишнього повітря допускається увімкнення силових трансформаторів з різними системами охолодження на номінальне навантаження у нормальних режимах роботи (у випадку, якщо заводом-виробником не пред'являються інші вимоги)?

1[1] З системами охолодження М і Д -

2[1] ...за будь-якої мінусової температури повітря.

3[2] З системами охолодження ДЦ і Ц без попереднього прогрівання -

4[2] ...за температури навколишнього повітря не нижчої ніж мінус 25 град.С.

5[3] З системою охолодження зі спрямованим потоком оливи в обмотках трансформаторів НДЦ, НЦ -

6[3] ...відповідно до інструкції заводу-виробника.

7    ...відповідно до ДСТУ 3463 "Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів".

Питання 22

п.12.3.18. За якої температури оливи дозволено вмикати в роботу перемикаючі пристрої РПН трансформаторів (для заглибних резисторних пристроїв РПН)?

1(*) Мінус 20 град.С і вищої.

2    Мінус 25 град.С.

3    Мінус 30 град.С.

Питання 23

п.12.3.18. З якою періодичністю необхідно реєструвати в експлуатаційній документації кількість перемикань, зафіксованих лічильником, встановленим на приводі, що перемикає пристрої РПН силових трансформаторів?

1(*) Не рідше, ніж один раз на місяць.

2    Не рідше, ніж один раз на квартал.

3    Не рідше, ніж один раз на півроку.

4    За вказівкою технічного керівника енергооб'єкта.

Питання 24

п.12.3.19. З якою періодичністю повинні бути організовані вимірювання навантажень і напруг силових трансформаторів у розподільчих електромережах напругою до 15 кВ включно?

1[1] В перший рік експлуатації -

2[1] ... не рідше ніж два рази (у період максимальних і мінімальних навантажень).

3[2] Після першого року експлуатації -

4[2] ... за необхідністю.

5    ... не рідше ніж один раз на два роки (у періоди максимальних і мінімальних навантажень).

Питання 25

п.12.3.19. Хто повинен встановлювати термін і періодичність вимірювань навантажень і напруг силових трансформаторів?

1(*) Технічний керівник енергооб'єкта.

2    Заступник технічного керівника електростанції.

3    Черговий персонал цеху, який обслуговує механізм.

4    Працівники підрядної організації на підставі спеціалізованих випробувань.

Питання 26

п.12.3.22. У якій послідовності повинен діяти персонал у випадку спрацювання газового реле силового трансформатора на сигнал?

1(*) Розвантажити трансформатор за мінімальний час.

2(*) Вимкнути трансформатор за мінімальний час для виявлення і ліквідації причин появи газу.

3(*) Зробити зовнішній огляд трансформатора.

4(*) Відібрати газ з реле трансформатора для аналізу і перевірки на горючість.

Питання 27

п.12.3.23. Дозволяється увімкнути в роботу силовий трансформатор у випадку вимкнення його дією захистів від внутрішніх пошкоджень...

1(*) Після огляду, випробувань, аналізу газу, оливи й усунення виявлених порушень.

2    Після контрольних вимірів опору ізоляції.

3    Після перевірки захистів.

4    Без перевірок.

Питання 28

п.12.3.23. У випадку вимкнення силового трансформатора захистами, дія яких не пов'язана з його пошкодженням, він може бути увімкнений знову...

1(*) Без перевірок.

2    Тільки після огляду, випробувань, аналізу газу, оливи й усунення виявлених порушень.

3    Після контрольних вимірів опору ізоляції і перевірки захистів.

Питання 29

п.12.3.25. З якою періодичністю інтервалом необхідно замінювати сорбент в повітроосушнику силового трансформатора (оливного реактора) та в повітроосушнику негерметичних оливонаповнених вводів?

1(*) В міру його зволоження, але не рідше ніж один раз на рік.

2    В міру його зволоження, але не рідше ніж один раз на два роки.

3    Один раз на два роки незалежно від міри його зволоження.

Питання 30

п.12.3.27. В які терміни повинен бути проведений огляд головних трансформаторів електростанцій і підстанцій, основних і резервних трансформаторів ВП і реакторів без їх вимкнення, з записом в оперативній документації в установках з постійним чергуванням персоналу?

1(*) Один раз на добу.

2    Один раз на тиждень.

3    Один раз на декаду.

4    Один раз на два дні.

Питання 31

п.12.3.28. Хто повинен встановлювати періодичність поточних ремонтів силових трансформаторів (оливних реакторів)?

1(*) Технічний керівник енергооб'єкта.

2    Технічний керівник енергокомпанії.

3    Заступник технічного керівника електростанції.

4    Черговий персонал цеху, який обслуговує механізм.

5    Працівники підрядної організації на підставі спеціалізованих випробувань.

Питання 32

п.12.3.29. Капітальний ремонт силових трансформаторів напругою 110-150 кВ потужністю 63 МВА і більшою, після введення їх в експлуатацію, необхідно проводити не пізніше ніж через...

1(*)  12  років.

Питання 33

п.12.3.29. Капітальний ремонт оливних реакторів, після введення їх в експлуатацію, необхідно проводити не пізніше ніж через...

1(*)  12  років.

Питання 34

п.12.3.29. Капітальний ремонт силових трансформаторів напругою 220 кВ і вищою, після введення їх в експлуатацію, необхідно проводити не пізніше ніж через...

1(*)  12  років.

ЛІТЕРАТУРА

- Технічна експлуатація електричних станцій і мереж: ГКД 34.20.507-2003. Офіц. вид.  Львів: ПАТ «ЛьвівОРГРЕС» : М-во палива та енергетики України, 2002. 342 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Правила). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrelektrik.com

2. Правила улаштування електроустановок. 2009.  Харків.: Форт, 2009.  704 с.