## Slide 1
План:
1. Загальні відомості про виконавчі механізми та вимоги до них;
2. Електромагнітні виконавчі механізми;
3. Електродвигунні виконавчі механізми;
4. Пневматичні та гідравлічні виконавчі механізми.
Література:
1. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловос-ті: Підручник/ Ландюк А. П., Трегуб В. Г., Ельперін І. В., Цюцюра В. Д. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224 с;
2. Автоматика и автоматизация мобильных сельскохозяйственных машин: Учеб. Пособ./ Г.Р. Носов, В.А. Кондратец, Л.Г. Сакало, Л.И. Середа; Ред. Г.Р. Носов. – К.: Вища школа, 1984. – 248 c.;
3. Автоматика и автоматизация производственных процессов: учеб. пособие для студентов с.-х. учеб. заведений/ И. И. Мартыненко, Б. Л. Головинский, Р. Д. Проценко, Т, Ф. Резниченко. – М. : Агропромиздат, 1985. – 334 c.

## Slide 2
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЧІ МЕХАНІЗМИ
Виконавчими механізмами автоматичних систем називають пристрої, що діють безпосередньо на регулюючий орган керованого об’єкту.
До виконавчого механізму звичайно входить двигун та передавальний пристрій.
Залежно від виду двигуна розрізняють такі виконавчі механізми:
- електричні (електромагнітні, електродвигунні);
- механічні;
- гідравлічні;
- пневматичні.
Найбільш розповсюджені - електричні та гідравлічні виконавчі механізми.
Часто підсилювачі та виконавчі механізми являють собою єдиний пристрій.

## Slide 3
Вимоги до виконавчих механізмів:
- потужність на виході виконавчого механізму повинна бути достатньою для переміщення регулюючого органу із заданою швидкістю при всіх режимах;
- переміщення виконавчого механізму на виході повинно бути узгодженим із відповідним переміщенням регулюючого органу;
- вихідна величина виконавчого механізму повинна бути (по можливості) пропорційною вхідному сигналу;
- вони повинні мати високі техніко-економічні показники.
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЧІ МЕХАНІЗМИ
Головними показниками, що характеризують регулювальні властивості виконавчих механізмів є:
- коефіцієнт підсиленні потужності;
- зусилля на виході механізму, або обертовий момент;
- лінійне або кутове переміщення, частота обертів…;
- час переміщень.

## Slide 4
Електромагнітні виконавчі механізми
Широке застосування у системах автоматики знаходять електромагнітні виконавчі механізми дискретної дії.
Їх використовують для керування різного роду регулюваль-ними та запірними клапанами, вентилями, золотниками та ін.
За видом руху виконавчого органу (шток, вихідний вал) їх поділяють на:
- електромагнітні із прямолінійним рухом;
- електромагнітні муфти із обертовим рухом.
Залежно від типу, конструктивного виконання та умов застосування вихідною величиною цих механізмів може бути:
- для елементів із прямолінійним рухом робочого органу – переміщення, швидкість, зусилля;
- для елементів із обертовим рухом робочого органу – кут повороту, частота обертів, обертовий момент.
Вхідною величиною (керуючою дією) електромагнітних вико-навчих механізмів є електричний струм у обмотці, який створює магнітне поле і діє через нього на робочий орган.

## Slide 5
При надходженні струму у котушку, якір переміщається під дією електро-магнітної сили та переміщає зв’язаний із ним регулюючий орган.
Електромагнітні механізми викорис-товують у системах автоматики позицій-ного керування, оскільки керуючий орган (клапан, вентиль) може знаходитись тіль-ки у двох кінцевих положеннях, що відпові-дають двом положенням осердя електро-магніту: виключено та включено.
Сучасні електромагнітні механізми такого типу здатні здійснювати переміщення до 6…8 мм при зусиллі до 100Н.
Недолік електромагнітних клапанів та вентилів – можливість вини-кнення гідравлічних ударів у трубопроводах із рідинами при практично миттєвому перемиканні.
Електромагнітні виконавчі механізми
Електромагнітні механізми прямо-лінійного руху, (соленоїдні механізми)
1 - котушка; 2 – осердя; 3 – якір; 4 – регулюючий орган (клапан)

## Slide 6
Електромагнітні муфти – служать ланкою, що зв’язує привод та робочий механізм.
Вони поділяються на:
фрикційні муфти сухого тертя;
муфти в’язкого тертя;
індукційні муфти.
Електромагнітні виконавчі механізми
Муфта сухого тертя. Магнітне поле долаючи зусилля пружини при-тягує ведену напівмуфту до ведучої.
Муфти сухого тертя типу ЭМ
із номінальним моментом від 10 до 1000 Н м, та найбільшою частотою обер-тання 1500 та 3000 обертів при потужності котушки збудження 11,5…50 Вт.
Сила тертя між напівмуфтами дозволяє передавати обертовий мо-мент із ведучого вала на ведений.
Для збільшення обертового мо-менту, що передається, муфти ви-готовляють багатодисковими.
1 – обмотка; 2 – контактні кільця; 3 – ве-дучий вал; 4 – щітки; 5 - ведуча напівмуф-та; 6 - ведена напівмуфта; 7 – пружина; 8 – шліци; 9 - ведений вал

## Slide 7
Муфти в’язкого тертя – феропорошкові або магнітоемульсійні працюють за принципом намагнічування магнітного порошку, що створює при цьому шар, який з’єднує ведучі та ведені елементи муфти.
Зі збільшенням магнітного потоку об-мотки намагнічування, зростає і величина обертового моменту, що передається.
Ці муфти поділяють:
за конструктивним виконанням, та розміщенням котушок:
- (однополюсні, багатополюсні),
- за числом котушок:
- однокотушечні;
- багатокотушечні,
за формою робочої поверхні:
Ці муфти не бояться перевантажень, як виконавчі механізми – швидкодіючі із постійною часу 0,005…0,008 сек. та коефіцієнтом передачі, що сягає 3500.
Електромагнітні виконавчі механізми
- дискові;
- циліндричні;
- барабанні;
- конусні.
за числом робочих зазорів: – одно та багатозазорні;
за видом струмопроводів: – із контактними кільцями та безконтактні;
за швидкістю спрацювання: – мало інерційні та інерційні.
1 – обмотка; 2 – контактні кільця; 3 – ве-дуча напівмуфта; 4 – щітки; 5 –магнітний порошок; 6 - ведена напівмуфта

## Slide 8
Індукційні муфти ковзання складаються із двох головних частин – ведучого якоря 3, що кріпиться до приводного електродвигуна 5 та веденого вала 7 з індук-тором 6 та обмоткою збудження 1, яка розміщена між його зубчастими части-нами, і живиться струмом через кільця 2 та щітки 4.
Струм, що протікає по ін-дукторі, створює магнітний потік, який наводить на якорі е.р.с., під дією якої у якорі ви-никають вихрові струми.
Струми взаємодіють із маг-нітним потоком полюсів ство-рюючи при цьому електромаг-нітний момент, який штовхає ведену частину муфти, у тому напрямку, що і ведуча.
Для робочих механізмів малої потужності випускаються муфти типу ПМС із номінальними моментами 1,7…30 Н м, для безступінчатого регулювання швидкості у діапазоні 1:8. Муфти серії ІМС із номінальними моментами 70…1600 Н м – застосовують для робочих механізмів великої потужності.
Електромагнітні виконавчі механізми
1 – обмотка збудження; 2 – контактні кільця; 3 – ведучий якір; 4 – щітки; 5 – приводний електродвигун; 6 – індуктор; 7 – ведений вал
Частота обертів веденого вала залежить від струму збудження і моменту опору на веденому валу.

## Slide 9
Електродвигунні виконавчі механізми складаються із двигуна, редуктора та гальма.
Сигнал керування подається одночасно на двигун та гальмо, при цьому двигун розгальмовується та приводить у рух робочий орган. При знятті сигналу двигун вимикається, а гальмо зупиняє рух робочого органу.
Електродвигунні виконавчі механізми
Електродвигунні виконавчі механізми розрізняють:
за видом руху виконавчого органу
- однооборотні
- багатооборотні
- прямохідні
за швидкістю руху:
- із постійною швидкістю
- зі змінною швидкістю
за способом керування:
- контактні з релейно-контактними апаратами;
- безконтактні із керуючими пристроями неперервної дії на основі магнітних підсилювачів.
У якості виконавчих двигунів використовують однофазні, двохфазні та трьохфазні короткозамкнуті асинхронні двигуни.

## Slide 10
Пневматичні та гідравлічні виконавчі механізми
Пневматичні та гідравлічні виконавчі механізми мають однаковий принцип дії заснований на переміщенні вихідного органу під дією тиску газів або рідини.
Пневматичні виконавчі механізми (ПМВ) – сприймають енергію стиснутого повітря і перетворюють її в зусилля вихідного штоку.
Їх переваги:
- простота;
- висока надійність;
- мала вартість;
- низькі експлуатаційні витрати.
Їх головний недолік низький к.к.д. – до 70%.
а – мембранний з пружиною; б – мембранний без пружи-ни; в – поршневий; г – сильфонний; д – мембранний пово-ротний; е - лопатний
Залежно від виду робочого органу ПМВ поділяються на: - мембранні;
- поршневі;
- сильфони;
- лопатні.
Залежно від спосо-бу повернення штока у вихідне положення ПМВ бувають пружинними та безпружинними.

## Slide 11
Поворотні рухи робочого органу (валу) в ПМВ створюються шляхом механічного перетворення поступального руху штоку в ку-товий, або при застосуванні лопатних ПМВ.
Найбільше розповсюдження отримали мембранні ПМВ. Вони можуть розвинути зусилля до 40 кН і забезпечують переміщення вихідного органу від 4 до 100 мм.
Для керування регулюючими органами, що вимагають перемі-щення штоку до 400 мм, застосовують поршневі ПМВ, вони розви-вають зусилля до 100 кН.
Сильфонні ПМВ застосовують при малих (від 1 до 6 мм) пере-міщеннях регулювального органу (пневмопідвіска автобуса із пристроєм для вирівнювання нахилу на поворотах і нерівностях).
У лопатних ПМВ первинним силовим елементом є лопать, що розміщена у камері прямокутного перерізу. Лопаті мають кут по-вороту 600 та 900 і застосовуються переважно у системах двох-позиційного регулювання.
Пневматичні та гідравлічні виконавчі механізми

## Slide 12
Гідравлічні виконавчі механізми (ГВМ) – що використовують як робоче тіло рідину, мають ряд переваг:
Найбільшого розповсюдження отримали поршневі ГВМ.
Керування ПМВ та ГВМ здійснюється переважно за допомогою золотникових пристроїв.
Швидкість переміщення вихідного штоку поршня пропорційна площі поршня і залежить від зміщення золотника та перепаду тиску на поршні. Оскільки площа поршня постійна, то перепад тиску пропорційний зусиллю на штоку.
Пневматичні та гідравлічні виконавчі механізми
- високу швидкодію (швид-кість переміщення вихідного органу більше 100 мм/с);
- великі зусилля (від 2,4 до 130 кН);
- малі габарити;
- малу масу, що приходиться на одиницю зусилля (від 0,006 до 0,5 кг маси на 10Н сили);
- відсутність люфтів;
- безступінчасте регулювання швидкості руху;
- допускають великі коротко-часні перевантаження.