## Slide 1
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5
Розв’язання системи лінійних рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі. Метод подвійної факторизації
Розробив: асистент Колісник М.А.

## Slide 2
. U  Y 1 J | (5.1)
Практичне заняття № 5.
Розв’язання системи лінійних рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі. Метод подвійної факторизації
Мета заняття: набуття практичного досвіду розв’язання систем лінійних рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі методом подвійної факторизації.
5.1. Порядок виконання практичного заняття
Ознайомитись з теоретичним матеріалом по темі заняття;
Скласти систему лінійних рівнянь усталеного режиму у формі балансу струмів з комплексними невідомими і коефіцієнтами для заданої схеми електричної мережі.
Використовувати матеріали Практичного заняття № 4;
Записати систему рівнянь в матричній формі;
Розв’язати складену систему рівнянь методом подвійної факторизації:
обчислити факторизовану матрицю;
сформувати факторні матриці;
обчислити зворотну матрицю провідностей;
визначити напруги у вузлах заданої електричної мережі;
Перевірити правильність розв’язання системи рівнянь;
Підготувати відповіді на контрольні питання.
5.2.Стислі теоретичні відомості
Метод подвійної факторизації передбачає розв’язання системи лінійних
.
рівнянь усталеного режиму (3.1), (3.2) і визначення невідомих напругUi у
вигляді
— вектор вільних членів
Y -1 = R1 ∙ R2 … Rk … Rn-1 ∙ Ln ∙ Ln-1 … Lk … L1 , | (5.2)
де
Структуру факторних матриць на k-му кроці факторизації показано на рис. 5.1.
1
. .
0 0
де Y ─ обернена матриця провідностей; J  Y U  I
рівнянь системи.
Для обернення матриці провідностей використовують подвійну факторизацію
– подання оберненої матриці як добутку послідовності елементарних верхніх
(Rк ) і нижніх (Lк ) трикутних матриць, у яких не дорівнюють нулю елементи тільки одного рядка чи стовпця ( праві та ліві факторні матриці):
k  1,..., n
— номер кроку перетворення матриці Y (крок факторизації).

## Slide 3
i | Rk |  |  |  |  |  | i | Lk |  |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 
. |  | 1 |  |  |  |  | . |  | 1 |  |  |  | 
k |  |  | 1 | yk,k+1 | … | yk,n | k |  |  | yk,k |  |  | 
. |  |  |  | 1 |  |  | . |  |  | yk+1,k | 1 |  | 
. |  |  |  |  | 1 |  | . |  |  | … |  | 1 | 
n |  |  |  |  |  | 1 | n |  |  | yn,k |  |  | 1
 | 1 | . | . | k | . | n |  | 1 | . | k | . | . | n
 | j |  |  |  |  |  |  | j |  |  |  |  | 
Рисунок 5.1 – Факторні матриці Їх елементи обчислюють за формулами:
– матриця Lk : y*  1/ y ; kk kk | (5.3)
y*   y y* ik ik kk | (5.4)
– матриця R : y*   y y* k kj kj kk | (5.5)
y*  y  y* y ; i, j  k 1,..., n ij ij ik kj | (5.4)
де i, j – відповідно номери рядка і стовпця матриці провідностей (i, j  k  1,..., n) ; k – номер кроку факторизації (k  1,..., n) ; у – елементи матриці провідностей на k-му кроці факторизації.
На кожному кроці факторизації виконується перерахунок усіх елементів не перетвореної раніше частини матриці Y за формулою:
У результаті виконання n кроків перетворення отримуємо (n 1) праву факторну матрицю R і n лівих факторних матриць L. Їх елементи розміщені на
полі вихідної матриці Y і утворюють факторизовану матрицю Y*. На їх головній діагоналі припускають одиниці.
Загальний алгоритм подвійної факторизації матриці передбачає вико-
нання таких кроків:
визначення номера чергового кроку факторизації k (k  1,..., n) ;
вибір чергового опорного елемента ykk (діагональний елемент);
розрахунок елементів лівої факторної матриці Lk за формулами (5.3) і (5.4);
розрахунок інших елементів матриці Y, що не входили в опорний
рядок і стовпець на цьому і попередніх кроках перетворення за формулою (5.4);
розрахунок елементів правої факторної матриці Rk за формулою (5.5).
В результаті отримаємо чергові k-ті факторні матриці Lk і Rk.
повернення до пункту 1.
Після виконання n кроків перетворення, кожний з яких включає пп. 1 – 6, отримуємо факторизовану матрицю Y*, елементами якої є ненульові елементи n лівих факторних матриць L1, L2, … Lnта (n-1)-ї правих факторних матриць R1, R2,
… Rn-1. Із сформованої факторизованої матриці виділяємо факторні матриці,

## Slide 4
перемножуємо їх і визначаємо обернену матрицю Y-1 відповідно до (5.2). Напруги у вузлах мережі обчислюємо за формулою (5.1).
5.3. Приклад виконання завдань практичного заняття
Система лінійних рівнянь усталеного режиму у формі балансу струмів складена на попередньому практичному занятті. Вона має вигляд:
   
y U1 – y U2 – y U3 – y U4 = J1 ;
11 12 13 14
0 – 0 = J 2 ;
0 = J 3 ;

– (0,0017 – j0,0343) U4 =11.8579 - j20.1723 ;
0,3539 – j0,5286 | -0,1111 +j0,1518 | -0,1389 + j0,1897 | -0,0017 + j0,0343 | * | U1 | = | 11,8579 - j20,1723
-0,1111+ j0,1518 | 0,1111 – j0,1518 | 0 | 0 |  | U2 |  | -0,0455 + j0,0182
-0,1389 + j0,1897 | 0 | 0,225 –j0,3361 | 0 |  | U3 |  | 9,868 - j16,7982
-0,0017 + j0,0343 | 0 | 0 | 0,0052 – j0,1025 |  | U4 |  | 0,0857+ j0,0571
Або Y∙U = J,
де Y – матриця коефіцієнтів системи рівнянь - неповна матриця провідностей, U – вектор невідомих напруг, J – вектор вільних членів системи рівнянь.
Розв’язання системи рівнянь визначаємо у вигляді U = Y-1*J, де Y-1 – обернена матриця провідностей.
Для обернення матриці провідностей виконуємо подвійну факторизацію:
1. Формуємо факторизовану матрицю провідностей.
Перший крок факторизації (k=1). Вибираємо опорний елемент Уkk= У11 = =0,3539
– j0,5286. Опорні – перший рядок і стовпець. Обчислюємо елементи першої лівої факторної матриці: L11 = 1/Y11 = 1/(0,3539– j0,5286) = 0,8745+j1,3063;
 
– y21 U1 + y22 U2 –



– y U1 – 0 + y U3 –
31 33
– y U1 –
41

0 – 0 + y U4 = J 4 ,
44
або
  
(0,3539 – j0,5286) U1 – (0,1111 – j0,1518) U2 – (0,1389 – j0,1897) U3 –
 
– (0,1111 – j0,1518) U1 +(0,1111 – j0,1518) U2 =-0.0455 + j0.0182 ;
 
– (0,1389 – j0,1897) U1 + (0,225 –j0,3361) U3 = 9.868 - j16.7982 ;
 
- (0,0017 – j0,0343) U1 + (0,0052 – j0,1025) U4 =-0.0857 + j0.0571 .
У матричній формі цю систему рівнянь можна записати:

## Slide 5
L21 = - Y21* L11 = -( -0,1111+ j0,1518)*( 0,8745+j1,3063) = 0,2954 +j0,0124; L31 = - Y31* L11 = -(-0,1389 + j0,1897)*( 0,8745+j1,3063) = 0,3693 +j0,0155; L41 = - Y41* L11 = -(-0,0017 + j0,0343)*( 0,8745+j1,3063) = 0,0464 – j0,0278.
Розраховуємо елементи поза опорним рядком і стовпцем (Y1ij):
k=1, i=2, j=2;
Y122 = Y22 + L21 * Y12 = (0,1111 – j0,1518) + (0,2954 +j0,0124)*(-0,1111 +
+j0,1518)= 0,0764 –j0,1083;
k=1, i=2, j=3;
Y123 = Y23 + L21 * Y13 = 0 + (0,2954 +j0,0124)*(-0,1393 + j0,1899) =
= -0,0434 + j0,0543;
k=1, i=2, j=4;
Y124 = Y24 + L21 * Y14 = 0 + (0,2954 +j0,0124)*(-0,0017 + j0,0343) =
= -0,0009 + j0,0101;
k=1, i=3, j=2;
Y132 = Y32 + L31 * Y12 = 0 + (0,3693 +j0,0155)*(-0,1111 + j0,1518)=
= -0,0434 + j0,0543;
k=1, i=3, j=3;
Y133 = Y33 + L31*Y13 =0,2254 –j0,3362+ (0,3693 +j0,0155)*(-0,1393 +
+ j0,1899) = 0,1708 – j0,2682;
k=1, i=3, j=4;
Y134 = Y34 + L31 * Y14 = 0 + (0,3693 +j0,0155)*(-0,0017 + j0,0343) =
= -0,0012 + j0,0127;
k=1, i=4, j=2;
Y142 = Y42 + L41 * Y12 = 0 + (0,0464 – j0,0278)*(-0,1111 + j0,1518)=
= -0,0009 +j0,0101;
k=1, i=4, j=3;
Y143 = Y43 + L41 * Y13 = 0 + (0,0464 – j0,0278)*(-0,1389 + j0,1897)=
= -0,0012 +j0,0127;
k=1, i=4, j=4;
Y144 = Y44 + L41 * Y14= (0,0051 – j0,1025) + (0,0464 – j0,0278)*(-0,0017 +
+ j0,0343)= 0,0061 –j0,1009.
Обчислюємо елементи першої правої факторної матриці:
k=1, j=2;
R12 = -Y12*L11 = -(-0,1111 + j0,1518)*( 0,8745+j1,3063) = 0,2954 + j0,0124;
k=1, j=3;
R13 = -Y13*L11 = -(-0,1389 + j0,1897)*( 0,8745+j1,3063) = 0,3693 + j0,0155;
k=1, j=4;
R14 = -Y14*L11 = -(-0,0017 + j0,0343)*( 0,8745+j1,3063) = 0,0464 –j0,0278.

## Slide 6
Таким чином, після першого кроку факторизації матриця провідностей набуває вигляду:
0,8745+j1,3063 | 0,2954 + j0,0124 | 0,3693 + j0,0155 | 0,0464 –j0,0278 | R1
0,2954 +j0,0124 | 0,0764 –j0,1083 | -0,0434 + j0,0543 | -0,0009 + j0,0101 | 
0,3693 +j0,0155 | -0,0434 + j0,0543 | 0,1708 – j0,2682 | -0,0012 + j0,0127 | 
0,0464 – j0,0278 | -0,0009 +j0,0101 | -0,0012 +j0,0127 | 0,0061 –j0,1009 | 
L1 Y1ij
На другому кроці факторизації (k = 2) вибираємо опорний елемент Y1kk =
Y122 = 0,0764 –j0,1083. Опорні – другий рядок і стовпець.
Обчислюємо елементи другої лівої факторної матриці, елементи другої правої факторної матриці. Розраховуємо елементи поза опорним рядком і стовпцем (Y2ij).
Після другого кроку факторизації матриця набуває вигляду:
0,8745+j1,3063 | 0,2954 + j0,0124 | 0,3693 + j0,0155 | 0,0464 –j0,0278 | R1 R2
0,2954 +j0,0124 | 4,3475 + j6,165 | 0,5235 + j0,0312 | 0,0665– j0,0382 | 
0,3693 +j0,0155 | 0,5235 + j0,0312 | 0,1464 – j0,2411 | -0,0020 + j0,0179 | 
0,0464 – j0,0278 | 0,0665 – j0,0382 | -0,0020 + j0,0179 | 0,0064 – j0,1002 | 
L1 L2 Y2ij
На третьому кроці факторизації (k = 3) вибираємо опорний елемент Y2kk =
Y233 = 0,1464 – j0,2411. Опорні – третій рядок і стовпець.
Обчислюємо елементи третьої лівої і правої факторних матриць. Розраховуємо елемент поза опорним рядком і стовпцем (Ykij).
Після третього кроку факторизації матриця набуває вигляду:
0,8745+j1,3063 | 0,2954 + j0,0124 | 0,3693 + j0,0155 | 0,0464 –j0,0278 | R1 R2 R3
0,2954 +j0,0124 | 4,3475 + j6,165 | 0,5235 + j0,0312 | 0,0665– j0,0382 | 
0,3693 +j0,0155 | 0,5235 + j0,0312 | 1.8404 – j3.0309 | 0,058 + j0,027 | 
0,0464 – j0,0278 | 0,0665 – j0,0382 | 0,058 + j0,027 | 0,0068 – j0,0991 | 
L1 L2 L3 Y3ij
На четвертому кроці факторизації (k = 4) вибираємо опорний елемент Y3kk
= Y344 = 0,0068 – j0,0991.
Обчислюємо елементи четвертої лівої факторної матриці:
L44 = 1 / Y344= 1/(0,0068 – j0,0991) = 0,6845 + j10,0441.
Після виконання чотирьох кроків перетворень отримуємо факторизовану
матрицю провідностей:
0,8745+j1,3063 | 0,2954 + j0,0124 | 0,3693 + j0,0155 | 0,0464 –j0,0278 | R1 R2 R3
0,2954 +j0,0124 | 4,3475 + j6,165 | 0,5235 + j0,0312 | 0,0665– j0,0382 | 
0,3693 +j0,0155 | 0,5235 + j0,0312 | 1.8404 – j3.0309 | 0,058 + j0,027 | 
0,0464 – j0,0278 | 0,0665 – j0,0382 | 0,058 + j0,027 | 0,6345– j10.0441 | 
L1
L2
L3
L4

## Slide 7
Її елементами є ненульові елементи факторних матриць.
2. Формуємо факторні матриці і перемножуємо їх:
1 | 0,2954 +j0,0124 | 0,3693 +j0,0155 | 0,0464–j0,0278
 | 1 |  | 
 |  | 1 | 
 |  |  | 1
x
R1
1 |  |  | 
 | 1 | 0,5235 +j0,0312 | 0,0665– j0,0382
 |  | 1 | 
 |  |  | 1
x
R2
1 |  |  | 
 | 1 |  | 
 |  | 1 | 0,058 + j0,027
 |  |  | 1
x
R3
1 |  |  | 
 | 1 |  | 
 |  | 1 | 
 |  |  | 0,6345– j10.0441
x
L4
1 |  |  | 
 | 1 |  | 
 |  | 1.8404 –j3.0309 | 
 |  | 0,058 + j0,027 | 1
x
L3
1 |  |  | 
 | 4,3475 + j6,165 |  | 
 | 0,5235 +j0,0312 | 1 | 
 | 0,0665 –j0,0382 |  | 1
x
L2

## Slide 8
0,8745+j1,3063 |  |  | 
0,2954+j0,0124 | 1 |  | 
0,3693 +j0,0155 |  | 1 | 
0,0464 –j0,0278 |  |  | 1
=
L1
1,7158+j2.8265 | 1,7156+j2,8264 | 0,9279+j1,6836 | 0,5744+j0,9463
1,7156+j2,8264 | 4,8551+j7,1162 | 0,9277+j1,6835 | 0,5744+j0,9462
0,9279+j1,6836 | 0,9277+j1,6835 | 1,8736+j3,0552 | 0.3106+j0.5636
0,5744+j0,9463 | 0,5744+j0,9462 | 0.3106+j0.5636 | 0,6845+j10,0441
Y-1
В результаті перемноження факторних матриць отримуємо обернену матрицю провідностей Y-1. Для перевірки правильності результату треба перемножити вихідну матрицю провідностей і обернену матрицю та
отримати одиничну матрицю.
3. Обчислюємо напруги U у вузлах мережі. Для цього обернену матрицю провідностейY-1 умножаємо на вектор вільних членів системи рівнянь усталеного режиму J:
U = Y-1 ∙ J
1,7158+j2.8265 | 1,7156+j2,8264 | 0,9279+j1,6836 | 0,5744+j0,9463
1,7156+j2,8264 | 4,8551+j7,1162 | 0,9277+j1,6835 | 0,5744+j0,9462
0,9279+j1,6836 | 0,9277+j1,6835 | 1,8736+j3,0552 | 0.3106+j0.5636
0,5744+j0,9463 | 0,5744+j0,9462 | 0.3106+j0.5636 | 0,6845+j10,0441
*
=
11.8579 - j20.1723
-0.0455 - j0.0182
9.868 - j16.7982
-0.0857 + j0.0571
114.5679– j0.2145
114.3407– j0.3477
114.6418 – j0.1681
37.7573– j0.8775

U3 = 114.6418 – j0.1681 кB;

U4 =
37.7573– j0.8775 кB.

Таким чином, розв’язком системи рівнянь усталеного режиму є такі значення напруг у вузлах мережі:
U1 = 114.5679– j0.2145 кB
U2 = 114.3407– j0.3477 кB;


## Slide 9
Для перевірки правильності розв’язання системи рівнянь, необхідно обчисленні значення напруг підставити у рівняння вихідної системи. Наприклад, для першого рівняння:
(0,3539 – j0,5286)∙( 114.5679– j0.2145) – (0,1111 – j0,1518)∙( 114.3407– j0.3477) –
(0,1389 – j0,1897)∙( 114.6418 – j0.1681) – (0,0017 – j0,0343)∙ ( 37.7573– j0.8775) = 11,8579 – j20,1723
( 11.858– j20.174) ≈ (11.8579– j20.1723);
для третього рівняння:
 
- (0,1389 + j0,1897) U1 + (0,225 –j0,3361) U3 =
- (0,1389 + j0,1897)∙( 114.627– j0.235) + (0,225 –j0,3361)∙( 114.716 – j0.178) = = 9,868 – j16,7982;
(9,868 – j16,7982) ≈ ( 9,868-j16,7982 ).
Рівняння перетворюються на тотожність, тобто система рівнянь розв’язана правильно.
5.4. Контрольні питання
Для розв’язання яких систем рівнянь (лінійних чи нелінійних) застосовується метод подвійної факторизації;
Факторні матриці. Їх структура, кількість;
Як обчислюються елементи факторних матриць;
Структура факторизованої матриці;
Як обчислюється обернена матриця провідностей;
Алгоритм розв’язання СЛАР усталеного режиму методом подвійної факторизації.