## Slide 1: Пробій діелектриків
Електротехнічні матеріали
Лекція № 7-8
Викладач: к.т.н., доцент Возняк О.М.

## Slide 2: План лекції :
1. Загальна характеристика явища пробою. Вольт – амперна характеристика ізоляції. Електрична міцність діелектрика.
2. Пробій газів.
3. Пробій рідких діелектриків.
4. Пробій твердих діелектриків:
4.1 Електричний пробій макроскопічно- однорідних діелектриків,
4.2 Електричний пробій неоднорідних діелектриків,
4.3 Тепловий пробій твердих діелектриків.
4.4 Електрохімічний пробій твердих діелектриків.
Лекція № 7-8. Пробій діелектриків

## Slide 3
Явище електричного пробою пов ’ язане з електронними процесами в діелектрику, що виникають у сильному електричному полі і призводять до раптового (різкого) місцевого зростання щільності електричного струму до моменту пробою. Чим вища прикладена напруга до ізоляції U, тим вищий струм І, який проходить через діелектрик, тим більший ємнісний струм (якщо ізоляція працює під змінною U), тим більший заряд Q, який утворюється в ємності, тим більше розсіяння енергії в ізоляції (тобто втрати). Але раніше передбачалось, що при підвищенні наприклад U, в діелектрику, не відбувається різких і незворотних змін і він зберігає властивості електроізоляційного матеріалу.
Виявляється, однак, що електрична ізоляція не може без шкоди для себе витримувати необмежену високу напругу, якщо ми будемо збільшувати прикладену напругу, то в решті решт відбудеться пробій ізоляції. При цьому струм провідності через ізоляцію різко зростає. Схематично залежність струму від напруги (вольт – амперна характеристика ізоляції) подана на рис 1.
Лекція № 7-8. Пробій діелектриків

## Slide 4
Електрична міцність діелектрика
де h – товщина діелектрика
Для надійної роботи будь-якого електричного апарата, робоча напруга, відповідно має бути більшою за пробивну.
Пробій - Якщо діелектрик знаходиться в електричному полі і напруженість перевищить якесь критичне значення Е > Екр, то діелектрик втрачає властивості електроізоляційного матеріалу. Це явище носить назву пробій діелектрика або порушення його електричної міцності. Значення напруги при пробою діелектрика називається пробивною напругою (Кпр).
П- відповідає моменту пробою. Подальше зниження напруги при збільшенні струму пояснюється зменшенням опору при пробої і утворення сильно провідного каналу. Ми практично маємо коротке замикання між електродами. Найбільша напруга яка була прикладена до ізоляції називається пробивною напругою КПР.
Коефіцієнт запасу ел. міцності
Лекція № 7-8. Пробій діелектриків

## Slide 5
Пробій газів обумовлений явищем ударної та фотонної іонізації
Пробій рідких діелектриків зумовлений тепловими іонізаційними процесами, що протікають в діелектрику під дією електричного поля. Пробій твердого діелектрика може бути викликаний як тепловими так і електричними процесами, що виникають під дією ел. поля
Електричний пробій – явище, яке пов'язане з електричними процесами в діелектрику, що виникають під дією електричного поля і призводять до різкого збільшення щільності електричного струму, що і визначає втрату діелектриком його властивостей.
Тепловий пробій – є наслідком зменшення активного опору діелектрика під впливом нагрівання в електричному колі, що призводить до росту активного струму і подальшого збільшення нагрівання діелектрика до його термічного руйнування .
Отже, Епр твердих діелектриків значно вище, ніж рідких і особливо газоподібних. Тому якщо тверда ізоляція має порівняно велику товщину, а між найближчими точками між електродами велика, то відбудеться не пробій (по стрілці а), а поверхневе (по стрілці б), тобто розряд у прилягаючому до твердої ізоляції рідкому чи газоподібному діелектрику.
Лекція № 7-8. Пробій діелектриків

## Slide 6
Тому ізолятори мають таку форму. Це запобігає перекриттю по поверхні (шлях б) при менших Кпр. Крім того, ми бачимо, що пористі діелектрики, які містять велику кількість газових включень повинні мати електричну міцність Епр значно
нижчу, ніж діелектрики суцільної структури. При просоченні пористих діелектриків високоякісними рідинами або такими ЕТМ, які затвердівають, електрична міцність їх суттєво зростає. Так для не просоченого кабельного паперу Епр = 3-5 МВ/м (того ж порядку, як і повітря), а для просоченого паперу масляно – каніфольним компаундом величина Епр зростає (40-80 МВ/м). Для надійної роботи будь – якої ел. машини робота Uроб повинна бути менша Uпр (Uроб<КПР).
Зовнішньою ізоляцією
в багатьох видах електричних конструкцій: в трансформаторах, конденсаторах, на лініях електропередачі є повітря.
Електрична міцність повітря в нормальних мовах невелика порівняно з Епр рідких і твердих діелектриків. У газі тепловий рух іонів при накладанні поля отримує деяку додаткову енергію:
q – заряд, U – падіння напруги на довжині вільного пробігу λ. При однорідному полі: U = Е , де Е – напруженість поля.
Лекція № 7-8. Пробій діелектриків

## Slide 7
Умова іонізація W>Wі → Еq >Wi (3)
Енергію іонізації Wi характеризують іонізованим потенціалом Ui = Wi/q; (Ui = 4 ÷ 25 еВ) – для різних газів. Початкова напруженість – це напруженість поля Е при якій починається ударна іонізація при заданих значеннях тиску газу мі температури.
Явище пробою газу залежить від степеня однорідності ел. поля, в якому здійснюється пробій. Розглянемо явище пробою газу в однорідному полі. Однорідне поле можна отримати між плоскими електродами з заокругленими краями, а також між сферами великого діаметра при малій відстані між ними. У такому полі пробій наступає миттєво при досягненні певної напруги, що залежить від температури і тиску газу. Між електродами виникає іскра, яка потім переходить у дугу при достатній потужності діелектрика.
Залежність електричної міцності повітря від відстані між електродами. Аналізуючи графік, бачимо, що при невеликих відстанях між електродами значно збільшується електрична міцність. Це явище можна пояснити важкістю формування розряду при малій відстані між електродами. Електрична міцність газу досить сильно залежить від його щільності (тобто від тиску, якщо температура постійна). При малій зміні температури і тиску газу напруга пробою пропорційна щільності газу для розрахунку пробою повітря використовують формулу:
Лекція № 7-8. Пробій діелектриків

## Slide 8
Де Uпр – напруга пробою при певній температурі і тиску; Uпроб – напруга пробою при нормальних умовах: t = 20 с, р = 0,1 мПа; δ – відносна міцність повітря, що розраховується за виразом :
при нормальних умовах δ = 1). При великих значеннях тиску і відповідно підвищеній щільності газу відстань між молекулами менша, тому і довжина вільного пробігу електронів теж зменшується, і згідно з умовою (3), для того, щоб відбувся пробій, напруженість поля має бути збільшеною.
При зменшенні тиску спочатку спостерігається падіння електричної міцності, як видно з рисунка, коли ж тиск доходить до певної межі, нижчої від атмосферного тиску, розрідження газу досягає високого степеню, електрична міцність зростає. Таке зростання пояснюється зменшенням кількості молекул газу в одиниці об’єму при сильному розрідженні і відповідно зниженням імовірності зіткнення електронів з молекулами. У цьому випадку електрична міцність досягає високих значень досягає високих значень і залежить від матеріала. Це явище використовують для конструювання для конструювання вакуумних конденсаторів.
Лекція № 7-8. Пробій діелектриків

## Slide 9
В неоднорідному полі закономірності пробою газу відрізняються від закономірностей в однорідному полі. Неоднорідне поле виникає між проводами ліній електропередач; між сферичними поверхнями при відстані між ними, що перевищує радіус сфери. Особливістю пробою газу в неоднорідному полі є виникнення часткового розряду у вигляді корони у місцях, де напруженість поля досягає критичних значень з подальшим переходом корони в іскровий розряд і дугу при зростанні напруги.
напруженість
В газі тепловий рух іонів при накладанні електричного поля отримує деяку додаткову швидкість, при цьому заряджена частинка газу отримує додаткову енергію
довжина вільного пробігу
Лекція № 7-8. Пробій діелектриків

## Slide 10
Рідкі діелектрики відрізняються більш високою електричною міцністю, ніж за нормальних умов. Наявність домішок визначає в основному явище пробою рідких діелектриків і викликає трудності для створення точної теорії пробою цих речовин. Чисто рідкі діелектрики отримати важко; постійними домішками є вода, гази, тверді частинки. Пробій рідин, що мають парові включення, пояснюють місцевим перегріванням рідини. Вплив води, що не змішується з трансформаторним маслом при нормальній температурі, коли вода тримається в маслі у вигляді окремих капельок, показано на рис 1. Під впливом електричного поля капельки води (сильно полярної рідини) поляризуються і створюють між електродами ланцюжка з підвищеною провідністю, по яких проходить електричний пробій.
Пробій газоподібного діелектрика визначається відстанню між електродами. Електрична міцність тим більша, чим менша відстань між електродами.
Лекція № 7-8. Пробій діелектриків

## Slide 11
Залежність електричної міцності від наявності води в маслі.
вплив температури на електричну міцність трансформаторного масла (чистого і з домішками води).
1 – висушене масло; 2 – експлуатаційне масло. (має краплі води) Електрична міцність чистого масла від температури не залежить в межах від 60 до 80 ºС.
Лекція № 7-8. Пробій діелектриків

## Slide 12
Фізична картина пробою твердих діелектриків в різних випадках може бути різна. Розглянемо найважливіші види пробою твердих діелектриків і їх характерні особливості.
Основні види пробою:
електричний
електротепловий
електричний пробій макроскопічно – однорідних діелектриків
електричний пробій неоднорідних діелектриків
Крім того пробій може бути ще дещо іншої природи – електрохімічний пробій. Електричний пробій являє собою безпосереднє руйнування діелектрика силами електричного поля. Вторинні процеси (нагрів, хімічні реакції), які можуть відбуватися в діелектрику під дією електричного поля і полегшувати розвиток пробою, при чисто електричному пробою не відсутні розглядаються. Електричний пробій відбувається при взаємодії в р – ті взаємодії з частинками діелектрика прискореним електричним полем заряджених частинок (електронів, іонів) або в р – ті неупругого зміщення зв’язаних зарядів в діелектриків під дією зовнішнього електричного поля.
(До рис.)При 80 ºС починається кипіння легких масляних фракцій і поява великої кількості бульбашок пару в рідині, що впливає на певне зниження електричної міцності. Наявність води знижує електричну міцність масла при низькій і нормальній температурі. Збільшення Епр при підвищенні температури обумовлене переходом води із стану емульсії в стан молекулярного розчину. Подальше зниження Епр пояснюється процесами кипіння рідини. Збільшення електричної міцності при низьких tºС пов’язане із збільшенням в’язкості масла і меншим значення м діелектричної проникливості льоду у порівнянні з водою. Тверді забруднення (сажа, обривки волокон) спотворюють електричне поле в середині рідини і також призводять до зниження електричної міцності діелектричних рідин від домішок значно підвищує електричну міцність.
Лекція № 7-8. Пробій діелектриків

## Slide 13
Електричний пробій макроскопічно однорідних діелектриків характеризується:
швидкістю протікання (час < (10÷ 10) с); не обумовлений тепловою енергією;
однорідністю матеріла (обов’ язково);
Мала залежність Ер від частоти прикладеної напруги.
Електричний пробій по природі – це чисто електронний процес. Із не багатьох початкових електронів у твердому тілі утворюється електронна лавина. Електрони розсіюють енергію свого руху, накопичену в електричному полі, збуджуючи упругі коливання кристалічної решітки. Електрони що досягають критичної швидкості, здійснюють відщеплення нових електронів – ударна іонізація електронами в твердому тілі. Аналізуючи графік рис 3 бачимо, що напруга електричного пробою однорідної речовини значно вища при однорідному полі, ні ж при неоднорідному.
рис 3. Залежність напруги пробою від товщини при 50 Гц для технічного скла.
1 – однорідне поле;
2 – різко неоднорідне поле.
Лекція № 7-8. Пробій діелектриків

## Slide 14
Електричний пробій неоднорідних діелектриків.
Характерний для твердих технічних діелектриків, що мають парові включення.
Характеризується: швидкістю протікання; неоднорідністю діелектрика;
незалежністю Епр (ел. міцності) від температури
рис 4. залежність напруги пробою від товщини при 50 Гц для електричного фарфору (неоднорідної речовини)
1 – однорідне поле; 2 – різко неоднорідне поле.
Аналізуючи рис 4. бачимо, що Uпр для неоднорідних матеріалів, на відміну від Uпр для однорідних матеріалів (рис3.) мало відрізняються при однорідному і неоднорідному полі. При товщині діелектрика від 0,05 до 1 мм Епр можна вважати не залежить від товщини діелектрика, тому на рис 3. Товщина h розглядається в міліметрах, а не долях міліметра. Чим більша товщина діелектрика, тим більша кількість слабких місць, газових включень, тому зменшується електрична міцність в однорідному і неоднорідному полі.
Лекція № 7-8. Пробій діелектриків

## Slide 15
Із не багатьох початкових елементів у твердому тілі утворюється електронна лавина. Електрони розсіюють енергію свого руху, накопичену в електричному полі, збуджуючи при цьому упругі коливання кристалічної решітки. Електрони, що досягають критичної швидкості – здійснюють відщеплення інших електронів. Тангенс кута приймає не великі значення, тому порівняно з 1 можна знехтувати
Тепловий пробій
Електротепловий пробій зводиться до нагрівання матеріла ел. колі до температур, що відповідають хоча б місцевій втраті ним електроізоляційних властивостей, пов’язаній з надмірним ростом наскрізної електропровідності чи діелектричних втрат.
Фактори впливу на напругу пробою при тепловому пробої:
чистота поля;
умови охолодження;
температура навколишнього середовища;
нагрівостійкість матеріалу (органічні діелектрики в наслідок малої нагрівостійкості мають нижчі значення ніж неорганічні)
кут діелектричних втрат (tg δ ) діелектрична міцність матеріалу
Лекція № 7-8. Пробій діелектриків

## Slide 16
Діюче значення напруги пробою (в кіловольтах).
На змінному струмі визначається формулою:
– коефіцієнт теплопровідності діелектрика;
– частота;
tgδо – тангенс кута діелектричних втрат при початкові температурі.
За графіком рис 6. для значення аргументу βh
h - це товщина діелектрика; β – параметр, який характеризує умови відводу тепла із діелектрика.
Лекція № 7-8. Пробій діелектриків

## Slide 17
Значення φ для розрахунку напруги пробою при теплому пробої. Розрахунки за формулою (4) дають значення Uпр, яке може відрізнятися від дослідного, оскільки коефіцієнт тепловіддачі;
σ – не постійний, залежить від багатьох факторів;
tgδ – не обов’язково змінюється по змінні експоненти. Усе це говорить про те, що аналітичний метод теплового розрахунку у раді випадків не може відобразити складні закономірності виділення тепла в діелектрику. Отже Uпр розраховують приблизно, а точне значення залежно від конкретних умов може дещо відрізнятися від розрахованого.
Лекція № 7-8. Пробій діелектриків