## Slide 1: Фізико-хімічні властивості діелектриків
Електротехнічні матеріали
Лекція № 9
Викладач: к.т.н., доцент Возняк О.М.

## Slide 2: План лекції :
Властивості діелектриків, які пов’язані з вологістю.
Механічні властивості діелектриків.
Теплові властивості діелектриків
Хімічні властивості діелектриків.
Дія на матеріали випромінювання високої енергії.
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків

## Slide 3: 1. Властивості діелектриків пов’язані з вологістю
Електроізоляційні матеріали в більшій чи меншій мірі є гігроскопічними, тобто мають здатність поглинати в себе вологу з навколишнього середовища і волого проникливі, тобто здатні пропускати крізь себе пари води.
Абсолютну вологість повітря оцінюють масою (м) водяного пару в одиниці об’єму повітря . Кожній температурі відповідає певне значення абсолютної вологості при насиченні (Мнас) – більшої кількості води повітря утримувати не може, і вона випадає у вигляді роси.
Відносною вологістю
повітря називають
виражене у
відсотках відношення:
маса
тиск
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків

## Slide 4: Вологість матеріалів
Якщо деталь електроізоляційного матеріалу помістити умови вологи і t
навколишнього середовища, через необмежено великий час досягається
деякий рівновісний стан вологості. Таким чином, якщо порівняно суха
електроізоляційна деталь буде розміщена у вологе повітря, то
спостерігається поступове поглинання матеріалом вологості з повітря,
поки φ – відносна вологість не
наблизиться до ψρ – рівновісної
вологості. (рис1).І навпаки, якщо в
повітрі з такою ж відносною вологістю
помістять електроізоляційну деталь з
такого ж матеріалу, але з початковою
вологістю більшою від ψρ, то вологість
деталі буде зменшуватись,
спостерігається сушіння матеріалу.
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків

## Slide 5
Змочуваність діелектриків
Здібність діелектрика змочуваність водою чи іншою рідиною характеризується краєвим
(контактним) кутом змочуваності β,
Чим менше β, тим сильніше змочування. Для не змочуваних поверхонь β >90 , для змочуваних
β <90 .
Добре змочуються речовини іонної будови
(скло), сильно полярні полімери.
Мало змочуються неполярні речовини
(поліетилен, політетрафторетилен).
Щоб надати змочуваній поверхні властивості не змочуваності проводиться гідрофобізація.
В електроізоляційній техніці гідрофобізація здійснюється кремнійорганічними сполуками.
Рис. (рис 2)
Краплина рідини на :
а) змочуваній поверхні.
б) не змочуваній поверхні.
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків

## Slide 6
Вологопроникливість
Це здатність електроізоляційних матеріалів пропускати крізь себе пари води. Тільки для скла, кераміки, металів волого-проникність практично = 0.
Кількість вологи, що проходить за час крізь участок поверхні шару ізоляційного матеріалу товщиною h під дією різниці тиску водних парів p1 і p2 (Па) з двох сторін шару матеріалу знаходить за виразом:
Параметри вологості матеріалів суттєво залежать від їх хімічної природи та структури. Найменша волого-проникність у органічних полімерів – неполярні полімери з високим вмістом кристалічної фази (поліетилен, політетрафторетилен)
Коефіцієнт залежить від матеріалу
К-сть вологи
різниця тиску
час
товщина
ділянка поверхні
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків

## Slide 7
Поява цвілі на діелектриках
При тривалому використанні електроапаратури, в тропічних умовах, на органічних діелектриках може розвиватися поява цвілі, що зменшує питомий поверхневий опір діелектриків, зменшує механічну міцність ізоляції.
З метою збільшення цвілестійкості органічної електроізоляції у її склад вводять добавки фунгіцидів ( речовин ядовитих для грибків, цвілі, що затримують їх розвиток ) або поверхні ізоляції покривають лаком, що має фунгіциди.
Цвіле стійкі деякі синтетичні органічні матеріали і практично всі неорганічні матеріали ( кераміка, скло). Не є цвіле стійкими такі органічні матеріали природного походження як: дерево, папір і інші целюлозні матеріали ( шовк, плівка лаків на основі рослинних масел.).
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків

## Slide 8: 2. Механічні властивості діелектриків
Механічні властивості діелектриків, це:
Міцність та розрив, стискання, згинання.
Хрупкість.
Твердість
В’язкість
1.Механічна міцність залежить: від напрямку прикладання навантаження; площі поперечного перерізу деталі матеріалу;від температури;тривалості дії навантаження.
2.Хрупкість. Багато матеріалів є хрупкими, тобто мають порівняно високу міцність відносно статичних навантажень, але легко руйнуються в наслідок динамічних ( раптово прикладених зусиль) , наприклад під впливом вібрації. Тому проводять спеціальні дослідження на віброміцність ізоляційних матеріалів ракетного і літакового електробудування.
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків

## Slide 9
Твердість – це здатність поверхневого шару матеріалу протистояти деформації від стискаючого зусилля предмета.
В’язкість. Для рідких та напіврідких електроізоляційних матеріалів (масел, лаків).
Розрізняють в’язкість:
динамічну – це коефіцієнт внутрішнього тертя,
кінематичну в’язкість – це відношення динамічної в’язкості рідини до її щільності (ρ):
Закон зміни в’язкості з температурою відповідає рівнянню експоненти:
Енергія активації
температура
Постійна, х-є дану рідину
постійна Больцмана
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків

## Slide 10: 3. Теплові властивості діелектриків
До найважливіших теплових властивостей діелектриків відносять:
нагрівостійкість.
холодостійкість.
теплопровідність.
теплове розширення діелектриків.
1.Нагрівостійкість – це здатність електроізоляційних матеріалів без шкоди для них короткочасно чи довгостроково витримувати дію високої напруги. Нагрівостійкість оцінюється відповідними значеннями температури, при якій з’являються зміни електричних властивостей. Якщо погіршення якості ізоляції може бути замітним тільки при тривалій дії підвищеної температури в наслідок помалу протікаючи хімічних процесів, тому це явище називають тепловим старінням ізоляції. Старіння може з’явитися , наприклад, у лакових плівок і целюлозних матеріалів у вигляді підвищення хрупкості, появи тріщин.
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків

## Slide 11
ГОСТ 8865-70 передбачає відповідно до міжнародної ел.-технічної комісії розділення електроізоляціїних матеріалів для електричних машин, трансформаторів на класи нагрівостійкості, для яких визначаються найбільші допустимі робочі т, при яких за нормальних умов роботи властивості діелектриків не змінюються протягом часу;
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків

## Slide 12
До класів γ, А,Е відносяться органічні електроізоляційні матеріали
До класу γ відносяться волокнисті матеріали на основі целюлози і шовку (тканина,картон), якщо вони не просочені рідким електроізоляційним матеріалом.
До класу А відносяться ті ж волокнисті матеріали, якщо вони працюють в готовій ізоляції просоченій лаками, тобто захищенні від безпосереднього контакту з киснем.
До класу Е належать пластичні маси з органічним наповнювачем, ізоляція емамлірованих проводів.
До класу В належать матеріали, для яких характерний великий вміст неорганічних компонентів (азбестові).
До класу F належать вироби на основі скловолокна з орг-х зв’язуючих і пропітуючих матеріалів підвищеної нагр.стійкості.
Матеріали класу H – це матеріали з використанням кремнійорганічних смол особливо високої нагрівостійкості.
До класу нагрівостійкості С відносяться чисто неорганічні матеріали без органічних складових (слюда, скло, кварц, азбест).
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків

## Slide 13
2.Холодостійкість – це здатність ізоляції працювати без погіршення експлуатаційної надійності при низьких температурах (-60 ÷ (-70) с), оскільки деякі еластичні матеріали в нормальних умовах, при низьких температурах стають хрупкими, що утворює труднощі для роботи ізоляції. Тому дослідження електроізоляційних матеріалів на холодостійкість часто проводять одночасно з дією вібрацій.
3.Теплопровідність – це перехід тепла в навколишнє середовище. Теплопровідність, як ви вже знаєте, впливає на електричну міцність при тепловому пробої і на стійкість матеріалу до теплових імпульсів.
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків

## Slide 14
Теплове розширення діелектриків оцінюють температурним коефіцієнтом лінійного розширення ( ТКЛР ). Воно кількісно оцінюється температурними коефіцієнтами розширення :
- ТК лінійного розширення
(ТКЛР) α.
- ТК об’ємного розширення
(ТКОР) β;.
Значення ТК розширення ЕТМ необхідно для визначення стабільності розмірів виробів при зміні t , для підбору і узгодження матеріалів, що торкаються.
Найменше значення ТКЛР всіх відомих ЕТМ має кварцове скло ( плавлений кварц ).
Органічні ЕТМ мають більш менший ТКЛП, ніж нормальні ЕТМ. При введені до класу полімерів неорганічних наповнювачів ТКЛР знижується за величиною ТКЛР можна також судити, про стійкість ЕТМ до термоударів (теплові імпульси).
ТКОР матеріалу β дорівнює утроєному температурному коефіцієнту лінійного розширення (ТКЛР) α того ж матеріалу.
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків

## Slide 15: 4. Хімічні властивості діелектриків Значення хімічних властивостей діелектрика є важливим для оцінки надійності їх використання і для розробки технології. Розчинність твердих матеріалів оцінюється кількістю матеріала, що переходить в розчин за одиницю часу з одиниці поверхні матеріала, що дотикається до розчинника. Крім того розчинність оцінюють по найбільшій кількості речовини, яка може бути розчинена в одному розчині (тобто за концентрацією насиченого розчину). Найбільш легко розчиняються речовини, що є близькими до розчинника за своєю хімічною природою і мають в молекулах схожі групи атомів (дипольні речовини легко розчиняються в дипольних рідинах; нейтральні – в нейтральних; вуглеводи (парафін, каучук) легко розчиняються в рідких вуглеводах (наприклад в бензині). При підвищені температури розчинність, як правило, збільшується.
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків

## Slide 16: 5. Дія випромінювання високої енергії
Навіть промені видимого світла можуть здійснювати деяку дію на діелектрики і провідники, збільшуючи їх провідність (крім темнової провідності є ще при освітлені додаткові „світлової” або „фотопровідності”.
При тривалій дії інтенсивного потоку світлових променів за умов доступу кисню, прискорюється процес старіння деяких ЕТМ.
Чим коротша довжина хвилі (чим більша енергія кванта випромінення), тим сильнішу дію на матеріали здійснює опромінення.
Ультрафіолетові хвилі здійснюють на багатьох органічних матеріалів більш сильніші впливи, ніж видимі промені.
Під дією видимого світла, а тим більше ультрафіолетових променів у багатьох ЕТМ зменшується механічна міцність, електричність, утворюються тріщини , відставання лакових плівок.
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків

## Slide 17
Одиниці виміру іонізуючої радіації
1) Рентген (р) – одиниця дози опромінення (рентгенівське і гамма – випромінення).
2) Рентген в секунду (р/с) – одиниця потужності дози інтенсивності випромінення.
3) Рад – одиниця дози випромінення, що поглинається. Фізичний еквівалент рентгена – доза корпускулярного випромінення (α, β – частинки нейтрони).
Біологічний еквівалент рентгена – доза того чи іншого іонізуючого випромінення яка створює в організації такий же біологічний ефект, як і доза (р для рентгенівських і гамма випромінювань.
Резерфорд – одиниця активності радіоактивного.
Кюрі (Кл) – препарати (Кл = 37 кр)
Радіаційна стійкість – це здатність збереження електричних і механічних властивостей матеріалів під дією випромінювання. вивчення випромінювання високої енергії може використовуватися в технічних процесах для створення нових матеріалів і отримання нових цінних для практики, властивостей (наприклад, підвищення нагрівостійкості).
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків

## Slide 18
Енергія випромінювання, попадаючи на поверхню матеріала ,
зменшується із проникнення в глибину за законом:
Px = Poexp (-μ x) (3)
де Ро – потужність дози в повітрі біля поверхні матеріалу;
х – глибина; μ – ефективний коефіцієнт ослаблення випромінювання в матеріалі. Тут
Таким чином, поглинання випромінювання в матеріалі, як видно з виразу (3), залежить від природи матеріалу і якості самого випромінювання. Дія випромінювання може привести до ряду
молекулярних і хімічних перетворень і хімічних реакцій.
Матеріали, стійкі до випромінювання повинні характеризуватись двома властивостями:
здатність поглинати енергію без надмірної іонізації;
здатність у більшій мірі утворювати подвійні зв’язки, ніж розрив ланцюгів.
– довжина хвилі випромінювання; z – номер елемента в таб. ім. Менделєєва, р – щільність,к – коефіцієнт пропорційності
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків

## Slide 19
На рис2 показаний вид залежності зміни механічних властивостей діелектриків від інтенсивності опромінення. Залежність межі міцності (σ) від числа швидких нейтронів N. З ростом опромінення механічні властивості діелектриків різко знижуються.
Захисні властивості різних матеріалів зручно характеризувати шаром десятикратного ослаблення,
тобто товщиною шару речовини, після проходження якого інтенсивність випромінювання ослаблюється в 10 раз. Ця характеристика значно спрощує розрахунки.
Наприклад, для ослаблення в 100 раз необхідно взяти товщину захисної речовини, рівну двум шарам десятикратного ослаблення.
Очевидно, n шарів десятикратного ослаблення понизить інтенсивність випромінювання в 10 раз.
Лекція № 9. Фізико-хімічні властивості діелектриків