## Slide 1
ЛЕКЦІЯ 12
Монтаж заземлюючих пристроїв
1. Монтаж природніх заземлюючих пристроїв
2. Монтаж штучних заземлюючих пристроїв
3. Монтаж заземлюючих і нульових захисних провідників
4. Розрахунок захисного заземлення
5. Занулення

## Slide 2
1. Монтаж природніх заземлюючих пристроїв

## Slide 4
2. Монтаж штучних заземлюючих пристроїв

## Slide 5
Зварювання сталевих смуг і стрижнів заземлення. Термітно-тигельне зварювання застосовується для з'єднання сталевих смуг шириною 25, 30 і 40 мм при товщині 4-5 мм і стрижнів діаметром 12, 14 і 16 мм в контурах заземлень, для приєднання контурів до заземлювачів, опор ліній електропередач та іншим сталевим конструкціям. Типи з'єднань і відгалужень смуг і стрижнів, виконаних за допомогою термітного зварювання, показані на рис. 13.27, 13,28. Для виконання з'єднань сталевих смуг і стрижнів заземлення термітного зварюванням необхідні пристосування та інструменти. Термітно-тигельне зварювання сталевих смуг і стрижнів виконують в піщано-смоляних тигель-формах одноразового застосування, виготовлених у майстернях заготівельних ділянок організацій. Тигель-форми виготовляються із суміші кварцового піску з 6% термореактивної смоли-пульвербакеліта. Верхня частина порожнини форми служить тиглем, в якому відбувається термітна реакція з виділенням сталі; нижня частина являє собою камеру, в якій відбувається зварювання (розплавлення зварюваних смуг або стрижнів і формування зварного з'єднання).

## Slide 7
3. Монтаж заземлюючих і нульових захисних провідників

## Slide 10
4. Розрахунок захисного заземлення

## Slide 23
5. Занулення