## Slide 1
РЕЖИМИ РОБОТИ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ І ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ПОТУЖНОСТІ
ПЛАН
1. Класифікація номінальних режимів роботи двигунів;
2. Визначення необхідної потужності приводних двигунів:
2.1 - для тривалого режиму роботи;
2.2 - для короткочасного режиму роботи;
2.3 - для повторно-короткочасного режиму роботи.
3. Визначення допустимого числа вмикань за годину асинх-ронних електродвигунів з короткозамкненим ротором.
Література:
1. Електропривод: Навч. Посіб./ О.ІО. Синявський, П.І. Савченко, В.В. Савченко, Ю.М. Лавріненко, В.В. Козирський, Ю.М. Хандола, І.П. Ільїчов; За ред. О.Ю. Синявського. - К.: Аграр Медіа Груп, 2013.-586с. ISBN 978-617-646-201-9;
2. Електропривод сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній: Підручник / Є.Л. Жулай, Б.В.Зайцев, О.С.Марченко та ін.; Ред. Є.Л. Жулай. – К. : Вища освіта, 2001. – 288 c.

## Slide 2
Класифікація номінальних режимів роботи двигунів
Номінальним режимом роботи електричної машини називають ре-жим роботи, для якого машина призначається підприємством-виробни-ком і який наведено у її паспорті.
Сучасними стандартами передбачено вісім номінальних режимів ро-боти електродвигунів, які умовно позначають від S1 до S8.
(S1) - Тривалий номінальний ре-жим, це режим роботи елект-родвигуна при незмінному на-вантаженні, причому за час ро-боти перевищення температу-ри усіх частин електродвигуна досягає усталеного значення.
Цей режим відноситься до основ-них і для нього виготовляються спе-ціальні двигуни у паспорті яких вка-зується номінальна потужність Рн і режим S1.

## Slide 3
Класифікація номінальних режимів роботи двигунів
S2 - Короткочасний номінальний -це режим роботи, коли періоди ро-боти електродвигуна з номіналь-ним навантаженням чергуються з періодами вимикання його з мере-жі, причому тривалість періоду роботи настільки мала, що двигун не встигає нагрітися до усталеної температури, а за час паузи охо-лоджується до температури нав-колишнього середовища θн.с.
Режим S2 характеризується три-валістю робочого періоду. Стандар-тні тривалості робочого періоду tкат: 10, 30, 60, 90 хв.
Промисловість виготовляє спеці
альні двигуни для короткочасного режиму. Основними параметрами, які їх характеризують, є номінальна потужність Рном і тривалість короткочас-ної роботи tк. У них збільшена перевантажувальна здатність, змінене спів-відношення втрат у міді і сталі. Двигуни з малою тривалістю короткочас-ної роботи не мають спеціального вентилятора для охолодження, завдя-ки чому зменшуються механічні втрати і знижується вартість двигунів.

## Slide 4
Класифікація номінальних режимів роботи двигунів
S3 - Повторно-короткочасний но-мінальний це режим з послідовніс-тю однакових робочих циклів, кож-ний з яких складається з періодів роботи з постійним навантаженням і вимкненого нерухомого стану, при-чому, за час роботи електродвигун не встигає нагрітися до практично усталеної температури, а за час пау-зи не встигає охолонути до темпера-тури навколишнього середовища.
Режим характеризується трива-лістю вмикання:
Стандартні значення ТВ на які розраховуються і випускаються електро-двигуни, встановлено такі: 15, 25, 40 і 60 %. Якщо ТВ > 60 % або tц > 10 хв, то режим роботи вважають тривалим зі змінним навантаженням.
Для роботи в повторно-короткочасному режимі виготовляють спеці-альні електродвигуни, у яких збільшені пускові та максимальні моменти, зменшена інерційність роторів та інші особливості.

## Slide 5
Класифікація номінальних режимів роботи двигунів
S4 - Повторно-короткочасний номінальний режим із частими пусками це послідовність однакових робочих циклів, кожний з яких складається з періодів пуску, роботи з постійним навантаженням і періоду зупинки.
Тривалість цих періодів недостатня для досягнення теплової рівноваги за час одного робочого циклу.
Режим характеризується тривалістю вмикання (ТВ), кількістю пусків за годину і коефіцієнтом інерції електропривода.
Нормовані значення ТВ 15; 25; 40 і 60 %. Нормоване число пусків за годину: 30; 60; 120 і 240.
S5 - Повторно-короткочасний номінальний режим із частими пусками і електричним гальмуванням - це послідовність однакових робочих цик-лів, кожен з яких складається з періоду пуску, періоду роботи з постійним навантаженням, періоду швидкого електричного гальмування і періоду вимкненого стану.
Тривалість цих періодів недостатня для досягнення теплової рівноваги за час одного робочого циклу.
Режим характеризується такими ж номінальними даними, як і режим S4.
Коефіцієнт інерції електропривода дорівнює відношенню сумарного приведеного моменту інерції системи «електродвигун - робоча машина» J до моменту інерції якоря (ротора) електродвигуна Jдв: FJ = Jзв/ Jдв.
Нормовані значення коефіцієнта інерції 1,2; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10.

## Slide 6
Класифікація номінальних режимів роботи двигунів
S6 - Номінальний режим пере-міжного навантаження - це послідовність однакових робо-чих циклів, кожен з яких скла-дається з періоду роботи з пос-тійним навантаженням і періо-ду холостого ходу, причому тривалість цих періодів недос-татня для досягнення теплової рівноваги за час одного робо-чого циклу.
Цей режим характеризується тривалістю навантаження:
У цьому режимі тривалість циклу не перевищує 10 хв.
Стандартні тривалості навантаження ТН 15; 25; 40 і 60 % вказують після умовного позначення режиму.
де tхх - тривалість періоду холостого ходу.

## Slide 7
Класифікація номінальних режимів роботи двигунів
S7 - Номінальний переміжний режим з частими реверсами - це послі-довність однакових робочих циклів, кожний з яких складається з періоду пуску, періоду роботи з постійним навантаженням, періоду електричного гальмування. Період вимкненого стану відсутній.
Тривалість цих періодів недостатня для досягнення теплової рівноваги за час одного робочого циклу.
Нормується кількість реверсів за годину (30; 60; 120; 240) і коефіцієнт інерції 1,2; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10.
S8 - Номінальний переміжний режим з двома або більше частотами обертання - це послідовність однакових робочих циклів, кожний з яких складається з періоду прискорення, періоду роботи з постійним наванта-женням, що відповідає заданій частоті обертання, за яким слідує один або кілька періодів роботи з іншим постійними навантаженнями, що від-повідають іншим частотам обертання. Період вимкненого стану відсутній.
Тривалість кожного робочого періоду недостатня для досягнення теп-лової рівноваги за час одного робочого циклу.
Для режиму S8 після скороченого позначення вказують коефіцієнт інерції число циклів за годину, а також навантаження, частоту обертання і тривалість вмикання на кожному ступені частоти обертання.
Режими S1, S2, S3 та S6 є основними і для них виготовляють спеціа-льні двигуни, а режими S4, S5, S7 та S8 є допоміжними і для них спеціа-льних двигунів не виготовляють окрім для S8 – багатошвидкісні двигуни.

## Slide 8
Визначення необхідної потужності приводних двигунів для тривалого режиму роботи
У цьому режимі правильно вибраний двигун повинен працювати як завгодно довго не перегріваючись понад допустимі межі.
Потужність двигуна, що працює тривалий час із постійним навантаже-нням може бути визначена за нормативними даними необхідної потуж-ності або за теоретичними розрахунковими формулами.
Вибраний таким чином двигун повинен бути провіреним за пусковим моментом та перевантажувальною здатністю.
Визначення потужності двигуна за нормативними даними. Знаючи продуктивність та витрату електроенергії на одиницю виробленої продук-ції, можна визначити потужності робочої машини Рм:
Рм = Q∙q,
де Q – продуктивність машини, т/год.; q – питома витрата електроенергії на одиницю виробленої продукції, кВт∙год./т.
При відомій потужності робочої машини Рм розрахункова потужність двигуна Рдв.розр визначається за формулою:
Рдв.розр = Кзап∙Рм/ ηпер,
де Кзап - коефіцієнт запасу; ηпер - ККД механічного передавального пристрою.
Номінальна потужність двигуна повинна бути не меншою за розрахун-кову, тобто:
Рдв.ном ≥ Рдв.розр.

## Slide 9
Визначення необхідної потужності приводних двигунів для тривалого режиму роботи
Визначення потужності двигуна за теоретичними розрахунковими формулами. Потужності, споживані робочими машинами при незмінному навантаженні, у багатьох випадках розраховують за простими формулами.
Так, потужність, кВт, для привода насоса визначають за виразом:
Розрахунковий напір насоса (м), складається з:
де Qр - подача насоса, м3/с; ρ - густина рідини, що подається насосом, кг/м3; Нр - розрахунковий напір, м; g - прискорення вільного падіння, g = 9,81м/с2; ηнас - ККД насоса; ηпер – ККД механічної передачі.
де H1 - висота всмоктування, м (залежить також від атмосферного тиску та температури води);
H2 - найбільша висота водоспоживачів, м;
H3 - напір втрат у всмоктувальному та нагнітальному трубопроводах (у орієнтовних розрахунках приймають рівним 5% від загального напору);
H4 – напір, що забезпечує необхідну швидкість витікання рідини із трубопроводу.

## Slide 10
Визначення необхідної потужності приводних двигунів для тривалого режиму роботи
Потужність, кВт, для привода вентилятора:
Потужність, споживана скребковим конвеєром при транспортуванні вантажу суцільним потоком:
де Lр - подача вентилятора, м3/с; hр - напір вентилятора, Па; ηв - ККД вен-тилятора.
Pм = Qg(L fc cosα + Н)∙10-3,
де Q - розрахункова продуктивність конвеєра, кг/с; g = 9,81м/с2; Н – висо-та підйому продукту, м; L - довжина конвеєра , м; fc - коефіцієнт опору рухові; α - кут нахилу конвеєра, град.
Тривале змінне навантаження. Довговічність ізоляції залежить від її температури, тому при змінному навантаженні потужність електродвигу-на слід вибирати так, щоб у момент максимальних навантажень темпера-тура ізоляції обмоток не перевищувала допустимої: τтах ≤ τдоп
Тому для тривалого режиму зі змінним навантаженням спочатку орі-єнтовно розраховують потужність Pp на валу електродвигуна за середнім значенням статичної діаграми навантаження робочої машини, помножи-вши його на коефіцієнт k = 1,2…1,3 який наближено враховує перевищен-ня потужності електродвигуна над середньою потужністю навантаження:

## Slide 11
Визначення необхідної потужності приводних двигунів для тривалого режиму роботи
де Рн - номінальне значення потужності двигуна; Рср. – середнє значення потужності за навантажувальною діаграмою.
Будують криву нагрівання двигуна, за якою визначають максимальне перевищення температури обмотки τmax.
Користуючись каталоговими даними попередньо вибраного двигуна і даними робочої машини, розраховують перехідні процеси в електропри-воді і будують навантажувальну діаграму двигуна.
Визначення усталеного перевищення температури обмотки над тем-пературою навколишнього середовища електродвигуна можливе з ураху-ванням великої кількості циклів, тому метод остаточного вибору потужно-сті електродвигуна за кривими нагрівання стає дуже трудомістким і мало-придатним, тим більше, значення постійної нагрівання в каталогових даних двигунів не приводиться, а її розрахунок занадто наближений.
На практиці для перевірки попередньо вибраного двигуна користують-ся простішими методами, до яких відносяться метод середніх втрат поту-жності і метод еквівалентних величин (струму, потужності чи моменту).

## Slide 12
Визначення необхідної потужності приводних двигунів для тривалого режиму роботи
Метод середніх втрат. Метод середніх втрат полягає в тому, що середні втрати потужності в двигуні за цикл порівнюються з номінальними (на які розрахований двигун при тривалому навантаженні):
Тоді його температура не переви-щуватиме допустимих значень:
ΔРср ≤ ΔРн,
де ΔРср - середні втрати потужності за цикл; ΔРн - номінальні втрати потужності.
τдоп. = ΣΔРср/А = ΣΔРн/А.
Середні втрати потужності за цикл визначають за формулою:
Навантажувальна діаграма робочої машини і втрати енергії в електродвигуні
де t1…tn, ΔP1…ΔPn - відповідно час роботи і потужності постійних втрат на кожній ділянці навантажувальної діаграми.

## Slide 13
Визначення необхідної потужності приводних двигунів для тривалого режиму роботи
Якщо умова виконується, то електродвигун вибрано вірно, при цьому середнє перевищення температури двигуна буде не більшим за допустиме τср ≤ τдоп.
Якщо середні втрати за цикл виявляться більшими за номінальні або набагато меншими (ΔPcp << ΔРном), це означає, що у першому випадку двигун вибраний заниженої потужності, і при роботі він перегріватиметь-ся. У другому випадку потужність двигуна завищена. В обох випадках необхідно вибрати інший електродвигун і повторити розрахунки ΔPcp.
Методика перевірки потужності попередньо вибраного двигуна за методом середніх втрат така.
1) Користуючись навантажувальною діаграмою робочої машини P = f(t) орієнтовно визначають розрахункову потужність двигуна Pр, (як середнє значення потужності з урахуванням коефіцієнта запасу k = 1,1…1,3) і за каталоговими даними попередньо вибирають електродвигун.
2) Для вибраного двигуна розраховують втрати потужності для кожної ділянки діаграми навантаження і будують графік втрат.
3) Визначають середнє значення втрат під час роботи ΔРср і порівнюють їх із номінальними ΔРн. на виконання умови: ΔРср ≤ ΔРн,

## Slide 14
Визначення необхідної потужності приводних двигунів для тривалого режиму роботи
Метод середніх втрат є універсальним і досить точним методом пере-вірки вибраного двигуна за умовами нагрівання, але дуже трудомістким, тому на практиці частіше користуються методами еквівалентних величин.
Еквівалентними називають такі незмінні в часі значення струму, мо-менту або потужності, які викликають у двигуні такі ж втрати потужності, як і реально змінні ці величини.
4) Після перевірки за тепловим режимом вибраний електродвигун необ-хідно перевірити на перевантажувальну здатність.
5) Асинхронні короткозамкнені двигуни додатково перевіряються за умо-вами пуску при можливому зниженні напруги живлення.
Метод еквівалентного струму. При використанні двигуна середня потужність, яка в ньому втрачається при завантаженні еквівалентним струмом, дорівнює:
ΔРср = ΔРк + ΔРv = ΔРк + Іe2R,
де ΔРк - потужність постійних втрат; ΔРv - змінні втрати потужності; Іе – ек-вівалентний струм головного кола; R - опір обмотки двигуна.

## Slide 15
Визначення необхідної потужності приводних двигунів для тривалого режиму роботи
Двигун вибирають за еквівалентним струмом за умовою:
Замінимо втрати потужності на кожній ділянці ступінчастої навантажу-вальної діаграми через відповідні постійні і змінні складові:
Після нескладних перетворень знайдемо еквівалентний струм:
де І1, І2, ... Іn - значення сили струму при відповідних навантаженнях на-вантажувальної діаграми; t1,t2, ... tn - тривалість роботи на і-тій ділянці.
Іе ≤ Іном,
Після цього електродвигун перевіряють на допустиме перевантажен-ня і за умовами пуску.
Метод еквівалентного струму з деякими допущеннями можна засто-совувати для перевірки на нагрівання майже всіх типів електродвигунів з достатньою для практики точністю.

## Slide 16
Визначення необхідної потужності приводних двигунів для тривалого режиму роботи
Метод еквівалентного моменту доцільно застосовувати у тому ви-падку, коли вибір потужності електродвигуна бажано пов’язати безпосе-редньо з режимом роботи робочої машини, поклавши в основу графік статичного моменту Мо = f(t) і відповідний до нього графік моменту електродвигуна.
Формулу для еквівалентного моменту виводять безпосередньо з формули еквівалентного струму, за умови, що потік збудження прак-тично не змінюється зі зміною навантаження.
Перемноживши ліву і праву частини виразу еквівалентного струму на величину kФном, матимемо вираз для еквівалентного моменту:
Електродвигун вибирають за еквівалентним моментом дотри-муючись умови: Мном ≥ Ме
Зважаючи на вказані раніше обмеження, метод можна застосовувати для перевірки ДПС НЗ, якщо вони працюють з незмінним магнітним пото-ком. З певними допущеннями метод може бути використаний і для асин-хронних та синхронних двигунів, які працюють з навантаженням, близь-ким до номінального, тобто коли момент двигуна приблизно пропорцій-ний струмові.

## Slide 17
Визначення необхідної потужності приводних двигунів для тривалого режиму роботи
Методом еквівалентної потужності зручно користуватися при пере-вірці потужності електродвигунів, що працюють зі швидкістю, яка мало змінюється, тобто ω = сопst ≈ ωн.
У цьому випадку потужність пропорційна моментові: Р = М∙ωн.
Перемноживши ліву і праву частини виразу еквівалентного моменту на ωн, одержимо вираз для визначення еквівалентної потужності Ре:
Електродвигун вибирають за еквівалентною потужністю дотри-муючись умови: Pном ≥ Pе.
Порядок розрахунку потужності двигуна методом еквівалентних величин:
1) Розраховують або одержують експериментально навантажувальну діаграму робочої машини Мо = f(t) або Ро = f(t).
2) Визначають середнє значення потужності або моменту і попередньо вибирають електродвигун.
3) Користуючись даними двигуна, приведеним до його валу моментом інерції системи електродвигун - робоча машина і навантажувальною діаграмою робочої машини, будують навантажувальну діаграму двигуна.
4) Одержану навантажувальну діаграму двигуна обробляють раніше описаним методом і визначають еквівалентні значення струму Іе або споживаної двигуном потужності Ре.

## Slide 18
Визначення необхідної потужності приводних двигунів для короткочасного режиму роботи
Основною ознакою короткочасного режиму роботи є те, що перевище-ння температури двигуна в кінці каталожного робочого періоду tкат не досягає усталеного значення.
Тому, якщо прийняти електродвигун тривалого режиму і завантажити до номінальної потужності (Ркат = Pном) то перевищення його температу-ри за час tкат досягне значення τ1 < τдоп і двигун не буде повністю викорис-таний за нагрівостійкістю.
Отже, для роботи у режимі S2 двигун режиму S1 слід вибирати з пере-вантаженням, щоб Ркат > Рном у такому випадку усталене перевищення температури τу буде більшим за допустиме, але до кінця робочого періо-ду tк поточне перевищення температури не повинно перевищувати до-пустимого значення τ ≤ τдоп.
Таким чином, двигун може бути повністю використаний за нагрівостійкістю.
У цьому випадку двигун працює з перевантаженням, яке характеризу-ється коефіцієнтами термічного рt і механічного рм перевантаження.
Коефіцієнт термічного перевантаження є відношенням втрат потуж-ності при короткочасному режимі до втрат потужності при тривалому (номінальному) режимі:
рt = ΔРкат / ΔРном.

## Slide 19
Визначення необхідної потужності приводних двигунів для короткочасного режиму роботи
Прийнявши припущення, що зі зміною навантаження швидкість обер-тання двигуна залишається постійною, коефіцієнт механічного переван-таження можна виразити як відношення потужності короткочасного ре-жиму до номінальної потужності двигуна:
Коефіцієнт термічного перевантаження можна записати через постійні і змінні втрати у вигляді:
рм = Ркат / Рном.
Тоді, коефіцієнт механічного перевантаження можна записати через постійні і змінні втрати у вигляді:
Або:

## Slide 20
Визначення необхідної потужності приводних двигунів для короткочасного режиму роботи
При роботі двигуна з перевантаженням змінні втрати значно переви-щують постійні, тому з достатньою для практики точністю постійними втратами можна знехтувати і коефіцієнт механічного перевантаження визначиться за формулою:
Значення рм менші, ніж рt , особливо при малих тривалостях роботи, тому при перевірці потужності двигуна, призначеного для роботи в три-валому режимі, умовам роботи в короткочасному режимі частіше корис-туються коефіцієнтом рм.
Потужність, яку може розвивати двигун, працюючи короткочасно, виз-начається за умовою:
Рном = Рк / рм.
Потужність спеціальних двигунів для короткочасного режиму роботи вибирається за умовами:
де Рном - номінальна потужність двигуна в короткочасному режимі робо-ти; Рф - потужність навантаження, визначена за навантажувальною діагра-мою; tкат - каталожне значення тривалості роботи двигуна; tф - фактична тривалість короткочасної роботи за навантажувальною діаграмою.

## Slide 21
Визначення необхідної потужності приводних двигунів для повторно-короткочасного режиму роботи
Стандартна навантажувальна діаграма електродвигуна, який працює у повторно-короткочасному режимі, характеризується величиною регу-лярного навантаження Р, тривалістю роботи tp і тривалістю паузи tо.
Крім того, режим храк-теризується тривалістю вмикання ТВ.
При роботі електродвигуна у повторно-короткочасному режимі зміна температури його обмоток описується відрізками експоненціальних кривих.
Після роботи протягом t > 4ТН процес нагрівання можна вважати ква-зіусталеним, тобто перевищення температури в наступних циклах буде змінюватися від максимального значення τмакс у кінці періоду навантаже-ння до мінімального значення τмін у кінці паузи.

## Slide 22
Визначення необхідної потужності приводних двигунів для повторно-короткочасного режиму роботи
Потужність двигуна вважається вірно вибраною за умовами нагріван-ня, якщо τмакс дорівнює допустимому перевищенню температури τдоп.
Номінальна потужність спеціального двигуна при фактичній тривалос-ті вмикання, яка дорівнює одному із стандартних значень (ТВф = ТВст), вибирається за умовою:
Pном ≥ Pе.
де Ре - еквівалентна потужність навантаження, визначена за навантажу-вальною діаграмою.
Якщо фактична тривалість вмикання відрізняється від стандартної, то потрібен перерахунок допустимої потужності двигуна.
Оскільки при повторно-короткочасному режимі роботи періодично про-ходить охолодження двигуна, що розрахований на тривалий режим робо-ти, то (вважаючи, що нагрівання в основному визначається змінними втратами RI2) можливо перевести електродвигун із тривалого режиму роботи потужністю Ртр на повторно-короткочасну роботу і завантажити потужністю, що рівна:

## Slide 23
Визначення необхідної потужності приводних двигунів для повторно-короткочасного режиму роботи
На практиці електродвигуни, що розраховані на тривалій режим робо-ти стараються не ставити на переривчасту роботу, а ставлять двигуни спе-ціальних (кранових) серій, що мають великий пусковий та максимальний момент, посилені вали і підшипники, збільшений повітряний зазор і дещо збільшені втрати.
Якщо фактична тривалість вмикання ТВф несуттєво відрізняється від стандартної ТВст, то можна здійснити перерахунок потужності електрод-вигуна від ТВф до найближчої ТВст за формулою:
Методика вибору потужності спеціального двигуна для роботи у повтор-но-короткочасному режимі така. За навантажувальною діаграмою робо-чої машини, поданою у вигляді, визначають еквівалентну фактичну потужність Рф за робочі періоди циклу та фактичну тривалість вмикання двигуна ТВф. З каталогу попередньо вибирають двигун за умовами
Рн ≥ Рф та ТВст. ≥ ТВф.

## Slide 24
Визначення допустимого числа вмикань за годину асинх-ронних електродвигунів з короткозамкненим ротором
При значній частоті вмикання асинхронного двигуна втрати у перехід-них процесах викликають його інтенсивне нагрівання.
Допустимим вважається таке число вмикань двигуна за годину, при якому середнє перевищення температури після великого числа робочих циклів дорівнює допустимому, тобто двигун повністю використовується за нагрівостійкістю.
При визначенні допустимого числа вмикань за годину вва-жають, що тривалість робочого циклу складається із тривалос-ті пуску tп, роботи при устале-ному режимі tу, гальмування tг і паузи t0, тобто:
Зміна швидкості обертання двигуна за робочий цикл при повторно-коротко-часному режимі роботи
tц = tп + tу + tг + t0,
або:
tц = 3600/z
де z - фактична кількість вмикань за годину.

## Slide 25
Визначення допустимого числа вмикань за годину асинх-ронних електродвигунів з короткозамкненим ротором
Звідки визначають:
Втрати енергії в двигуні за цикл складаються з:
пускових втрат Δап і втрат гальмування Δаг
втрат в усталеному режимі роботи при і-му навантаженні ΔАу = ΔРі∙tу.
tу = 3600∙ТВ/z – (tп + tг) і tо = 3600∙(1-ТВ)/z,
де tр = 3600/(z∙TB) - тривалість робочого періоду в кожному циклі.
Віддача енергії в навколишнє середовище за час циклу складається з: втрат при роботі в усталеному режимі з номінальним навантаженням ΔРном∙tу, під час паузи β0∙ΔРном∙t0, і за час пуску і гальмування ΔРном∙( tп + +tг)∙(1 + β0)/2, де (1 + β0)/2 - середнє значення коефіцієнта погіршення тепловіддачі.
Рівняння теплового балансу в усталеному режимі роботи двигуна з гранично допустимою кількістю вмикань за годину матиме такий вигляд:
ΔАп + ΔРі∙tу + ΔАг = ΔРном∙(tп + tг)∙(1 + β0)/2 + ΔРном∙tу + β0∙ΔРном∙t0.
Звідки:

## Slide 26
Визначення допустимого числа вмикань за годину асинх-ронних електродвигунів з короткозамкненим ротором
Знехтувавши третім членом суми в знаменнику, що становить (2-4) % від суми перших двох складових, одержимо:
Допустиму кількість вмикань можна збільшити, використовуючи такі заходи:
зменшити втрати ΔАп і ΔАг, тобто знизити запас кінетичної енергії в системі двигун - робоча машина за рахунок вибору електродвигуна з меншим значенням моменту інерції. Крім того, необхідно застосовува-ти такий вид гальмування, при якому втрати електроенергії мінімальні;
збільшення тепловіддачі, особливо в період паузи. Якщо використову-вати незалежну вентиляцію, то можна довести значення коефіцієнта β0 до одиниці;
збільшити інтенсивність тепловіддачі за рахунок вибору двигуна, ізоляція обмоток якого виконана із особливо теплостійких матеріалів.
Якщо в усталеному режимі двигун працює з номінальним навантаженням, то ΔРном = ΔРі тоді: